РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ТАШТАГОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» ноября 2017г. № 162-п

г. Таштагол

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016 - 2030 гг.

В целях своевременной ежегодной актуализации схемы теплоснабжения исполнения, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства РФ от 22.02.2012 «О требованиях схемам тепломнабжения, порядку их разработки и утверждения», согласно Устава муниципального образования Таштагольское городское поселение:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить внесение изменений в схему теплоснабжения Таштагольского городского поселения на 2016-2030 гг., в соответствии с приложением № 1 настоящего постановления.

2. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Таштагольского городского поселения в сети «Интернет» http://atr.my1.ru/tashtagol

3. Настоящее Постановление обнародовать на информационном стенде в помещении Администрации городского поселения по адресу: г. Таштагол, ул. Ленина,60, кабинет 110.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Таштагольского городского поселения                     Е.В. Метляев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Таштагольского городского поселения

от 28.11.2017 №162-п

Схема теплоснабжения

Таштагольского городского поселения на период 2018-2023 г.г. с перспективой до 2030 г.

Утверждаемая часть

Пояснительная записка.

Таштагол 2017

Содержание

Введение	7

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в

установленных границах территории поселения, городского поселения	8

1.1. Общие положения	8

1.2.	Площадь	строительных	фондов	и	приросты	площади	строительных	фондов	по

расчетным элементам территориального деления	8

1.3.	Объемы	потребления	тепловой	энергии	(мощности),	теплоносителя	и	приросты

потребления тепловой энергии (мощности)	16

- Потребление   тепловой   энергии   (мощности)   и   теплоносителя   объектами,

расположенными в производственных зонах	27

2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой

нагрузки потребителей	28

2.1. Радиусы эффективного теплоснабжения	28

2.2.  Описание  существующих  и  перспективных  зон  действия  систем  теплоснабжения  и

источников тепловой энергии	30

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников

тепловой энергии	38

2.4.  Перспективные  балансы  тепловой  мощности  и  тепловой  нагрузки  в  перспективных

зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую

сеть	39

2.4.1. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2014 год	39

2.4.2. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2019 год	39

2.4.3. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2024 год	41

2.4.4. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2030 год	42

2.4.5.	Существующие	и	перспективные	затраты	тепловой	мощности	на	хозяйственные

нужды источников тепловой энергии	43

2.4.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой

энергии нетто	44

2.4.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче

по тепловым сетям	44

3

- Затраты  существующей  и  перспективной  тепловой  мощности  на  хозяйственные

нужды тепловых сетей	47

2.4.9. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников

теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям,

и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного

резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	47

2.4.10.	Значения	существующей	и	перспективной	тепловой	нагрузки	потребителей,

устанавливаемые	по	договорам	на	поддержание	резервной	тепловой	мощности,

долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по

соглашению  сторон,  и  по  долгосрочным  договорам,  в  отношении  которых  установлен

долгосрочный тариф	47

3. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок	49

3.1.	Перспективные	балансы	производительности	водоподготовительных	установок	и

максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками	49

3.2.	Перспективные	балансы	производительности	водоподготовительных	установок

источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах

работы систем теплоснабжения	53

4.	Предложения	по	строительству,	реконструкции	и	техническому	перевооружению

источников тепловой энергии	55

4.1. Общие положения	55

4.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии	56

4.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии	56

4.4. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью

повышения эффективности работы систем теплоснабжения	59

4.6. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников

тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок

службы	60

4.7.  Меры	по	переоборудованию	котельных  в  источники  комбинированной	выработки

электрической и тепловой энергии	60

4.8. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах

действия источников комбинированной выработки тепловой  и электрической энергии, в

пиковой режим работы	60

4

4.9. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении)

тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии	60

4.10.	Оптимальные	температурные	графики	отпуска	тепловой	энергии	для	каждого

источника тепловой энергии систем теплоснабжения	61

4.11.	Предложения	по	перспективной	установленной	тепловой	мощности	каждого

источника  тепловой	энергии  с	учетом  аварийного  и  перспективного  резерва  тепловой

мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей62

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	63

5.1.  Предложения  по  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей,  обеспечивающих

перераспределение	тепловой	нагрузки	из	зон	с	дефицитом	располагаемой	тепловой

мощности	источников	тепловой	энергии	в	зоны	с	резервом	располагаемой	тепловой

мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	63

5.2.  Предложения  по  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей  для  обеспечения

перспективных	приростов	тепловой	нагрузки	под	жилищную,	комплексную	или

производственную застройку	63

5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения

условий,	при	наличии	которых	существует	возможность	поставок	тепловой	энергии

потребителям  от  различных  источников  тепловой  энергии  при  сохранении  надежности

теплоснабжения	67

5.4.	Предложения	по	строительству  и	реконструкции	тепловых	сетей	для	повышения

эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода

котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	67

5.5.	Предложения	по	строительству	и	реконструкции	тепловых	сетей	с	увеличением

диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	69

5.6.  Предложения  по  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей  для  обеспечения

нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	72

6. Перспективные топливные балансы	92

7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	97

7.1. Общие положения	97

7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и

техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе	111

7.3. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и

техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них	113

5

- Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое

перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима

работы системы теплоснабжения	116

7.5.	Расчеты	ценовых	последствий	для	потребителей	при	реализации	программ

строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	118

8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	122

9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	125

10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	126

6

Введение

«Схема	теплоснабжения	Таштагольского	городского	поселения	на	период

2014-2019 гг. с перспективой до 2030 г.» выполняется на основании Муниципального контракта №6/14 от 25.07.2014 г., заключенного между МКУ «УЖКХ Таштагольско-го района» и ООО «ТеплоЭнергоСервис», в объеме согласованного Технического за-дания, в соответствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении» и ПП РФ № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабже-ния, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В схеме теплоснабжения обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энерге-тической безопасности развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

7

- Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и

теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского по-

селения

1.1. Общие положения

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей на период с 2014 г. до 2030 г. с разбивкой на пятилетние периоды:

2014-2019 гг.; 2020-2024 гг. и 2025-2030 гг. приведен в «Этап 4. Книга 1. «Перспек-

тивное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Объекты перспективного строительства общественно-деловых жилых зданий приняты на основании Генерального плана городского поселения и плана перспек-

тивного развития на 2014-2030 гг. Администрации Таштагольского муниципального района.

Планом  развития  городского  поселения  не  предусмотрен  прирост  производ-

ственных зданий промышленных предприятий, в связи с чем, в «Схеме теплоснабже-

ния» принято, что тепловая нагрузка промышленных объектов в городском поселе-

нии не увеличивается.

1.2.  Площадь  строительных  фондов  и  приросты  площади  строительных

фондов по расчетным элементам территориального деления

Прогноз изменения площадей строительных фондов и тепловой нагрузки по эле-

ментам территориального деления приведен в «Этап 4. Книга 1. «Перспективное по-

требление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Населенный пункт – г. Таштагол, входящий в состав городского поселения, име-

ет  административное  деление  на  условные  районы:  Старый  город,  Усть-Шалым,

Кондома, Кочура, Левобережный, Спасские луга, Шалым. Районы городского посе-

ления представлены на рисунках 1.1, 1.2, 1.3.

8

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

Рис. 1.1. Границы г. Таштагол

9

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

Рис. 1.2. Расчетные элементы территориального деления городского поселения

10

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

Рис. 1.3. Расчетные элементы территориального деления городского поселения

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки городского поселения на период до 2030 г. определялся по данным Администрации городского поселения.

План перспективной застройки с указанием комплексной жилой застройки при-

веден на рисунке 1.4.

11

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

Рис. 1.4. План перспективной комплексной жилой застройки городского поселения

Динамика изменения прироста жилого и общественного фонда и представлена в

таблице 1.1.

12

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

Таблица 1.1. Перспективное изменение строительных площадей в расчетных элементах терри-ториального деления с разделением на расчетные периоды до 2030 года

|  |  |  | Площадь, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прирост | прирост |  | прирост | прирост |
|  |  | 2014-2019 гг. | 2020-2024 гг. |  | 2025-2030 гг. | 2014-2030 гг. |
|  | г. Таштагол |  |  |  |  |
| Район Старый город |  |  |
| Общественные здания, в т.ч. |  | 0 | 590 |  | 360 | 950 |
| Предприятие бытового обслуживания, 2020 г. |  | 0 | 240 |  | 0 | 240 |
| Прачечная, 2025 г. |  | 0 | 0 |  | 240 | 240 |
| Химчистка, 2025 г. |  | 0 | 0 |  | 120 | 120 |
| Баня, 2020 г. |  | 0 | 350 |  | 0 | 350 |
| Жилые здания, в т.ч. |  | 17100 | 0 |  | 0 | 17100 |
| Многоквартирное строительство (ул. Ленина, |  | 17100 | 0 |  | 0 | 17100 |
| 1,2,40), 2015-2018 гг. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по району Старый город: |  | 17100 | 590 |  | 360 | 18050 |
| Район Усть-Шалым (район Хлебокомбината) |  |  |
| Общественные здания, в т.ч. |  | 0 | 4672 |  | 290 | 4962 |
| Детский сад, 115 мест, 2021 г. |  | 0 | 2366 |  | 0 | 2366 |
| Детский сад, 80 мест, 2023 г. |  | 0 | 1646 |  | 0 | 1646 |
| Магазин, 2024 г. |  | 0 | 40 |  | 0 | 40 |
| Рынок, 2024 г. |  | 0 | 50 |  | 0 | 50 |
| Молочная кухня, 2026 г. |  | 0 | 0 |  | 50 | 50 |
| Предприятие общепита, 120 мест, 2026 г. |  | 0 | 0 |  | 240 | 240 |
| ДК, 240 мест, 2022 г. |  | 0 | 570 |  | 0 | 570 |
| Жилые здания, в т.ч. |  | 18100 | 0 |  | 14000 | 32100 |
| Многоквартирное строительство (ул. Несте- |  | 4100 | 0 |  | 0 | 4100 |
| рова 26-28), 2016 г. |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальное строительство (ул. А. Дья- |  |  |  |  |  |  |
| кова, ул. Смакотина, ул. Северная), 2015- |  | 14000 | 0 |  | 14000 | 28000 |
| 2030 гг. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО району Усть-Шалым (район хле- |  | 18100 | 4672 |  | 14290 | 37062 |
| бокомбината): |  |  |  |  |  |  |
| Район Шалым |  |  |  |  |
| Общественные здания |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Жилые здания, в т.ч. |  | 2200 | 0 |  | 0 | 0 |
| Многоквартирное строительство (ул. Кисло- |  | 2200 | 0 |  | 0 | 2200 |
| родная 9, Коммунистическая 9) |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО району Шалым: |  | 2200 | 0 |  | 0 | 2200 |
| Район Кондома |  |  |  |  |
| Общественные здания |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Жилые здания |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| ИТОГО по району Кондома: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Район Кочура |  |  |  |  |
| Общественные здания |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

13

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

|  |  |  | Площадь, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  |  |  |  |  |
|  |  | прирост | прирост | прирост | прирост |
|  |  | 2014-2019 гг. | 2020-2024 гг. | 2025-2030 гг. | 2014-2030 гг. |
| Жилые здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по району Кочура: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Район Левобережный |  |  |
| Общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилые здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по району Левобережный: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Район Спасские луга |  |  |
| Общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилые здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по району Спасские луга: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В целом по городскому поселению |  |  |
| Общественные здания |  | 0 | 5262 | 650 | 5912 |
| Жилые здания |  | 37400 | 0 | 14000 | 51400 |
| ИТОГО по городскому поселению: |  | 37400 | 5262 | 14650 | 57312 |

Из предоставленных данных видно:

- прирост общественно-делового фонда на период 2014-2030 гг. составит 5912

м2;

- прирост жилого фонда на период 2014-2030 гг. составит 51400 м2.

Структура перспективной застройки городского поселения на период 2014-2030

гг. представлена на рисунке 1.5.

10%

90%

Общественные здания  Жилые здания

Рис. 1.5. Структура перспективной застройки в Таштагольском городском поселении на период 2014-

2030 гг.

14

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

Прогнозные приросты площадей жилого фонда на ближайшую, среднесрочную

и долгосрочную перспективу по городскому поселению приведены на рисунке 1.6.

Старый город Усть-Шалым Шалым

| 0 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прирост 2014-2019 г.г. |  |  | прирост 2020-2024 г.г. |  |  |
|  |  | прирост 2025-2030 г.г. |  |  |  |  |  |  |

Рис. 1.6. Прогнозные приросты площадей жилого фонда с 2014 г. по 2030 г.

Прогнозные приросты площадей общественно-делового фонда на ближайшую,

среднесрочную и долгосрочную перспективу по городскому поселению приведены

на рисунке 1.7.

15

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

Шалым

Старый город Усть-Шалым

| 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | прирост 2014-2019 г.г. |  |  | прирост 2020-2024 г.г. |  |  |
|  |  | прирост 2025-2030 г.г. |  |  |  |  |  |

Рис. 1.7. Прогнозные приросты площадей общественно-делового фонда с 2014 г. по 2030 г.

Как видно из рисунка 1.6 район Усть-Шалым городского поселения является наиболее развивающимся по приросту площадей жилого фонда. Рисунок 1.7 показы-

вает, что в районе Усть-Шалым городского поселения	также запланированы боль-

шие объемы прироста площадей общественно-делового фонда.

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и

приросты потребления тепловой энергии (мощности)

Аналогично прогнозу перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую

энергию выполнен территориально-распределенным – для каждой из зон планиров-

ки.

16

При определении приростов объемов потребления тепловой энергии принято,

что все вновь вводимые здания указанные в разделах 1.1-1.2, подключаются к систе-

ме централизованного теплоснабжения.

Прогнозируемые годовые объемы прироста теплопотребления для каждого из периодов так же, как и прирост перспективной застройки, определены по состоянию на начало следующего периода, то есть исходя из величины площади застройки,

введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода (например, в период

2014-2019 гг., приводится прирост тепла для условного 2019 г., в период 2020-2025

гг. – прирост теплопотребления за счет новой застройки, введенной в эксплуатацию в данный период и т.д.). На основании данных по приростам жилого и общественно-

делового фондов в настоящем разделе были выполнены расчеты тепловых нагрузок потребителей по каждому территориальному элементу административного деления городского поселения за 15-летний период с делением на пятилетки, результаты ко-

торых представлены в таблицах 1.2, 1.4. В таблице 1.3 приведены приросты тепло-

носителя на нужды открытого ГВС в период 2014-2030 гг.

17

Таблица 1.2. Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки в период до 2030 г.

|  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | том числе |  |  | числе |  |  | том числе |  |  | числе |  |
| Наименование | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2019 гг. |  |  | 2020-2024 гг. |  |  | 2025-2030 гг. |  |  | 2014-2030 гг. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | г. Таштагол |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Район Старый город |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественные зда- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0423 | 0,0781 | 0,0007 | 0,1210 | 0,0287 | 0,0605 | 0,0004 | 0,0896 | 0,0710 | 0,1385 | 0,0011 | 0,2106 |
| ния, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятие бытового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0217 | 0,0045 | 0,0003 | 0,0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0217 | 0,0045 | 0,0003 | 0,0265 |
| обслуживания, 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прачечная, 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0192 | 0,0403 | 0,0003 | 0,0598 | 0,0192 | 0,0403 | 0,0003 | 0,0598 |
| Химчистка, 2025 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0096 | 0,0202 | 0,0001 | 0,0299 | 0,0096 | 0,0202 | 0,0001 | 0,0299 |
| Баня, 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0206 | 0,0735 | 0,0004 | 0,0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0206 | 0,0735 | 0,0004 | 0,0945 |
| Жилые здания, в т.ч. | 0,8822 | 0 | 0,2250 | 1,1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8822 | 0 | 0,2250 | 1,1072 |
| Многоквартирное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство (ул. Ле- | 0,8822 | 0 | 0,2250 | 1,1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8822 | 0 | 0,2250 | 1,1072 |
| нина, 1, 2, 40), 2015- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по району | 0,8822 | 0 | 0,2250 | 1,1072 | 0,0423 | 0,0781 | 0,0007 | 0,1210 | 0,0287 | 0,0605 | 0,0004 | 0,0896 | 0,9532 | 0,1385 | 0,2261 | 1,3178 |
| Старый город: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Район Усть-Шалым ( район хлебокомбината) |  |  |  |  |  |  |
| Общественные зда- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3380 | 0,1157 | 0,0114 | 0,4651 | 0,0222 | 0,0362 | 0,0007 | 0,0591 | 0,3602 | 0,1519 | 0,0121 | 0,5242 |
| ния, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад, 115 мест, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1690 | 0,0497 | 0,0063 | 0,2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1690 | 0,0497 | 0,0063 | 0,2250 |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад, 80 мест, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1175 | 0,0346 | 0,0044 | 0,1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1175 | 0,0346 | 0,0044 | 0,1565 |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазин, 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0032 | 0,0007 | 0,00004 | 0,0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0032 | 0,0007 | 0,00004 | 0,0039 |
| Рынок, 2024 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0040 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0040 | 0,0008 | 0,0001 | 0,0049 |
| Молочная кухня, 2026 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0045 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0055 | 0,0045 | 0,0009 | 0,0001 | 0,0055 |

|  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | том числе |  |  | числе |  |  | том числе |  |  | числе |  |
| Наименование | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция |  | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2019 гг. |  |  | 2020-2024 гг. |  |  | 2025-2030 гг. |  |  | 2014-2030 гг. |  |
| Предприятие общепи- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,0176 | 0,0353 | 0,0007 | 0,0536 | 0,0176 | 0,0353 | 0,0007 | 0,0536 |
| та, 120 мест, 2026 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДК, 240 мест, 2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0443 | 0,0299 |  | 0,0006 | 0,0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0443 | 0,0299 | 0,0006 | 0,0749 |
| Жилые здания, в т.ч. | 1,1938 | 0 | 0,2381 | 1,4319 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,9823 | 0 | 0,1842 | 1,1665 | 2,1761 | 0 | 0,4223 | 2,5984 |
| Многоквартирное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство (ул. | 0,2115 | 0 | 0,0539 | 0,2655 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2115 | 0 | 0,0539 | 0,2655 |
| Нестерова, 26-28), 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальное стро- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ительство (ул. А. Дья- | 0,9823 | 0 | 0,1842 | 1,1665 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,9823 | 0 | 0,1842 | 1,1665 | 1,9646 | 0 | 0,3684 | 2,3329 |
| кова, ул. Смакотина, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Северная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО району Усть- | 1,1938 | 0 | 0,2381 | 1,4319 | 0,3380 | 0,1157 |  | 0,0114 | 0,4651 | 1,0045 | 0,0362 | 0,1849 | 1,2256 | 2,5363 | 0,1519 | 0,4344 | 3,1226 |
| Шалым: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Район Шалым |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилые здания, в т.ч. | 0,1135 | 0 | 0,0289 | 0,1424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1135 | 0 | 0,0289 | 0,1424 |
| Многоквартирное строи- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тельство (ул. Кислород- | 0,1135 | 0 | 0,0289 | 0,1424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1135 | 0 | 0,0289 | 0,1424 |
| ная 9, ул. Коммунистиче- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ская 9), 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по району | 0,1135 | 0 | 0,0289 | 0,1424 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1135 | 0 | 0,0289 | 0,1424 |
| Шалым: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Район Кондома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилые здания, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

19

|  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | том числе |  |  | числе |  |  | том числе |  |  | числе |  |
| Наименование | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция |  | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2019 гг. |  |  | 2020-2024 гг. |  |  | 2025-2030 гг. |  |  | 2014-2030 гг. |  |
| Кондома: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Район Кочура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кочура: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Район Левобережный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Левобережный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Район Спасские луга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилые здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по району | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спасские луга: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | В целом по городскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3803 | 0,1938 |  | 0,0121 | 0,5861 | 0,0509 | 0,0967 | 0,0011 | 0,1487 | 0,4311 | 0,2905 | 0,0132 | 0,7348 |
| Жилые здания | 2,1895 | 0 | 0,4920 | 2,6815 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,9823 | 0 | 0,1842 | 1,1665 | 3,1718 | 0 | 0,6762 | 3,8480 |
| ВСЕГО по городско- | 2,1895 | 0 | 0,4920 | 2,6815 | 0,3803 | 0,1938 |  | 0,0121 | 0,5861 | 1,0332 | 0,0967 | 0,1853 | 1,3152 | 3,6029 | 0,2905 | 0,6894 | 4,5828 |
| му поселению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

Таблица 1.3. Прогноз прироста теплоносителя на нужды ГВС для перспективной застройки в пери-од до 2030 г.

|  |  |  | Расход теплоносителя на нужды открытого ГВС, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  |  | прирост |  | прирост | прирост | прирост |
|  |  |  | 2014-2019 |  | 2020-2024 | 2025-2030 | 2014-2030 |
|  |  |  | гг. |  | гг. | гг. | гг. |
|  |  | г. Таштагол |  |  |  |
| Район Старый город |  |  |  |
| Общественные здания, в т.ч. |  |  | 0 |  | 0,012 | 0,007 | 0,019 |
| Предприятие бытового обслуживания, 2020 г. |  |  | 0 |  | 0,005 | 0 | 0,005 |
| Прачечная, 2025 г. |  |  | 0 |  | 0 | 0,005 | 0,005 |
| Химчистка, 2025 г. |  |  | 0 |  | 0 | 0,002 | 0,002 |
| Баня, 2020 г. |  |  | 0 |  | 0,007 | 0 | 0,007 |
| Жилые здания, в т.ч. |  |  | 4,09 |  | 0 | 0 | 4,09 |
| Многоквартирное строительство (ул. Ленина, |  |  | 4,09 |  | 0 | 0 | 4,09 |
| 1,2,40), 2015-2018 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по району Старый город: |  |  | 4,09 |  | 0,012 | 0,007 | 4,109 |
| Район Усть-Шалым (район хлебокомбината) |  |  |
| Общественные здания, в т.ч. |  |  | 0 |  | 0,208 | 0,013 | 0,221 |
| Детский сад, 115 мест, 2021 г. |  |  | 0 |  | 0,115 | 0 | 0,115 |
| Детский сад, 80 мест, 2023 г. |  |  | 0 |  | 0,080 | 0 | 0,080 |
| Магазин, 2024 г. |  |  | 0 |  | 0,001 | 0 | 0,001 |
| Рынок, 2024 г. |  |  | 0 |  | 0,001 | 0 | 0,001 |
| Молочная кухня, 2026 г. |  |  | 0 |  | 0 | 0,001 | 0,001 |
| Предприятие общепита, 120 мест, 2026 г. |  |  | 0 |  | 0 | 0,012 | 0,012 |
| ДК, 240 мест, 2022 г. |  |  | 0 |  | 0,012 | 0 | 0,012 |
| Жилые здания, в т.ч. |  |  | 4,329 |  | 0 | 3,349 | 7,678 |
| Многоквартирное строительство (ул. Нестеро- |  | 0,981 |  | 0 | 0 | 0,981 |
| ва 26-28), 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальное строительство (ул. А. Дьяко- |  |  | 3,349 |  | 0 | 3,349 | 6,698 |
| ва, ул. Смакотина, ул. Северная), 2015-2030 гг. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО району Усть-Шалым: |  |  | 4,329 |  | 0,208 | 3,362 | 7,899 |
|  | Район Шалым |  |  |  |
| Общественные здания |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Жилые здания, в т.ч. |  |  | 0,526 |  | 0 | 0 | 0,526 |
| Многоквартирное строительство (ул. Кисло- |  |  | 0,526 |  | 0 | 0 | 0,526 |
| родная 9, ул. Кислородная 9) |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО району Шалым: |  |  | 0,526 |  | 0 | 0 | 0,526 |
| Район Кондома |  |  |  |
| Общественные здания |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Жилые здания |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по району Кондома: |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Район Кочура |  |  |  |
| Общественные здания |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Жилые здания |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по району Кочура: |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

21

|  |  | Расход теплоносителя на нужды открытого ГВС, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  | прирост |  | прирост | прирост | прирост |
|  |  | 2014-2019 |  | 2020-2024 | 2025-2030 | 2014-2030 |
|  |  | гг. |  | гг. | гг. | гг. |
|  | Район Левобережный |  |  |  |
| Общественные здания |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Жилые здания |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по району Левобережный: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Район Спасские луга |  |  |  |
| Общественные здания |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Жилые здания |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по району Спасские луга: |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| В целом по городскому поселению |  |  |
| Общественные здания |  | 0 |  | 0,220 | 0,020 | 0,240 |
| Жилые здания |  | 8,946 |  | 0 | 3,349 | 12,295 |
| ВСЕГО по городскому поселению: |  | 8,946 |  | 0,220 | 3,369 | 12,534 |

Примечание: температура горячей воды принимается равной 60 °С.

22

Таблица 1.4. Тепловая нагрузка с учетом перспективной застройки Таштагольского городского поселения в период до 2030 г.

|  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименова- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ние планиро- | Отопление | Вентиляция | ГВС | ИТОГО | Отопление | Вентиляция | ГВС | ИТОГО | Отопление | Вентиляция | ГВС | ИТОГО | Отопление | Вентиляция | ГВС | ИТОГО |
| вочного рай- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| она |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 г. |  |  | 2019 г. |  |  | 2024 гг. |  |  | 2030 гг. |  |
| ВСЕГО | 56,8488 | 25,4257 | 7,4385 | 89,7131 | 59,0383 | 25,4257 | 7,9305 | 92,3946 | 59,4186 | 25,6195 | 7,9426 | 92,9808 | 60,4518 | 25,7162 | 8,1279 | 94,2960 |
| Район Старый | 18,2701 | 22,9789 | 2,8930 | 44,1420 | 19,1523 | 22,9789 | 3,1180 | 45,2492 | 19,1946 | 23,0570 | 3,1187 | 45,3703 | 19,2233 | 23,1175 | 3,1191 | 45,4599 |
| город |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район Усть- | 29,9131 | 2,1833 | 3,5351 | 35,6315 | 31,1069 | 2,1833 | 3,7732 | 37,0634 | 31,4449 | 2,2990 | 3,7846 | 37,5285 | 32,4494 | 2,3352 | 3,9695 | 38,7541 |
| Шалым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район Шалым | 5,0537 | 0,2636 | 0,6944 | 6,0116 | 5,1672 | 0,2636 | 0,7233 | 6,1540 | 5,1672 | 0,2636 | 0,7233 | 6,1540 | 5,1672 | 0,2636 | 0,7233 | 6,1540 |
| Район | 2,9976 | 0 | 0,2791 | 3,2767 | 2,9976 | 0 | 0,2791 | 3,2767 | 2,9976 | 0 | 0,2791 | 3,2767 | 2,9976 | 0 | 0,2791 | 3,2767 |
| Кондома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район Кочура | 0,6143 | 0 | 0,0369 | 0,6512 | 0,6143 | 0 | 0,0369 | 0,6512 | 0,6143 | 0 | 0,0369 | 0,6512 | 0,6143 | 0 | 0,0369 | 0,6512 |
| Район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Левобережный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спасские луга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

23

На основании данных таблицы 1.2 можно сделать следующие выводы:

1. Период 2014-2019 гг.:

- прирост нагрузки жилого фонда прогнозируется на уровне 2,6815 Гкал/ч,

- прирост нагрузки общественно-делового фонда не прогнозируется.

Суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройке к 2019 г.

ожидается на уровне 2,6815 Гкал/ч.

В общем теплопотреблении перспективной застройки городского поселения ос-

новным видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходит-

ся 82 % от общей тепловой нагрузки. Доля нагрузки горячего водоснабжения – 18 %.

В целом по городскому поселению распределение прироста нагрузки следую-

щее:

- Район Старый город – 1,1072 Гкал/ч (41 % от общего прироста нагрузки);

- Район Усть-Шалым (район Хлебокомбината) – 1,4319 Гкал/ч (54 % от общего прироста нагрузки);

- Район Шалым – 0,1424 Гкал/ч (5 % от общего прироста нагрузки).

5%

41%

54%

Старый город  Усть-Шалым  Шалым

Рис. 1.8. Структура перспективной застройки в период 2014-2019 гг. по городскому поселению

24

2. Период 2020-2024 гг.:

- прирост нагрузки жилого фонда не прогнозируется,

- прирост  нагрузки  общественно-делового  фонда  прогнозируется  на  уровне

0,5861 Гкал/ч.

Суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройке к 2025 г.

ожидается на уровне 0,5861 Гкал/ч.

В общем теплопотреблении перспективной застройки городского поселения ос-

новным видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходит-

ся 65 % от общей тепловой нагрузки. Доля нагрузки вентиляции ожидается на уровне 33 %, доля нагрузки горячего водоснабжения – 2 %.

В целом по городскому поселению распределение прироста нагрузки следую-

щее:

- Район Старый город – 0,1210 Гкал/ч (21 % от общего прироста нагрузки);

- Район Усть-Шалым (район Хлебокомбината) – 0,4651 Гкал/ч (79 % от общего прироста нагрузки).

21%

79%

Старый город  Усть-Шалым

Рис. 1.9. Структура перспективной застройки в период 2020-2024 гг. по городскому поселению

25

3. Период 2025-2030 гг.:

- прирост нагрузки жилого фонда прогнозируется на уровне 1,1665 Гкал/ч,

- прирост  нагрузки  общественно-делового  фонда  прогнозируется  на  уровне

0,1487 Гкал/ч.

Суммарный прирост тепловых нагрузок по перспективной застройке к 2030 г.

ожидается на уровне 1,3152 Гкал/ч.

В общем теплопотреблении перспективной застройки городского поселения ос-

новным видом теплопотребления ожидается отопление, на долю которого приходит-

ся 79% от общей тепловой нагрузки. Доля нагрузки вентиляции ожидается на уровне

7 %, доля нагрузки горячего водоснабжения – 14 %.

В целом по городскому поселению распределение прироста нагрузки следую-

щее:

- Район Старый город – 0,0896 Гкал/ч (7 % от общего прироста нагрузки);

- Район Усть-Шалым (район Хлебокомбината) – 1,2256 Гкал/ч (93 % от общего прироста нагрузки).

7%

93%

Старый город  Усть-Шалым

Рис. 1.10. Структура перспективной застройки в период 2025-2030 гг. по городскому поселению

Наглядное представление прироста тепловой мощности городским поселением на прогнозируемую перспективу дано на рисунке 1.11. На графике отражены приро-

сты тепловых нагрузок объектов городского поселения, подключенных к системам централизованного теплоснабжения за период 2014-2030 гг. с разделением по видам нагрузки.

26

|  | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /ч | 4 |  |  |  |  |
| , Гкал |  |  |  |  |  |
| нагрузки | 3 |  |  |  |  |
| тепловой |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
| Прирост | 1 |  |  |  |  |
|  | 0 | 2014-2019 гг. | 2020-2025 гг. | 2025-2030 гг. | 2014-2030 гг. |
| ГВС |  | 0,492 | 0,0121 | 0,1853 | 0,6894 |
| Вентиляция | 0 | 0,1938 | 0,0967 | 0,2905 |
| Отопление | 2,1895 | 0,3803 | 1,0332 | 3,6029 |
| Рис. 1.11. Структура прогнозируемого прироста тепловой нагрузки перспективной застройки |

Как видно из рисунка 1.11, по всем рассматриваемым периодам преобладающей

в прогнозируемой тепловой нагрузке будет отопительная составляющая.

1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами,

расположенными в производственных зонах

Планом перспективного развития городского поселения строительство новых промышленных предприятий в городском поселении на ближайшую перспективу не планируется.

В связи с тем, что перспективное развитие промышленности городского поселе-

ния намечается, в основном, за счет развития и реконструкции существующих пред-

приятий, увеличение расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не предусматривается и остается на уровне 2014 г.

27

- Перспективные  балансы  тепловой  мощности  источников  тепловой

энергии и тепловой нагрузки потребителей

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в «Этап 4. Книга 2 «Перспективные ба-

лансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки».

2.1. Радиусы эффективного теплоснабжения

Радиусы эффективного теплоснабжения определены для теплоисточников ба-

зового периода. Результаты расчетов представлены в таблице 2.1.

Полученные значения радиусов носят ориентировочный характер и не отражают реальную картину экономической эффективности, так как критерием выбора реше-

ния о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а ана-

лиз возникающих в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществ-

ления этого действия затрат.

28

Таблица 2.1. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения котельных на 2018 г.

| Параметр | Обозна- | Ед. изм. | Производственно-отопительная котельная ООО«ЮКЭК» | Котельная ЦМК ООО «ЮКЭК» | Котельнаяп. Шалым ООО«ЮКЭК» | Котельная №5 «Каминушка» ООО «ЮКЭК» | Котельная №6 «ГРЭ» ООО «Шалым» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чение |  |  |  |  |  |  |
| Поправочный коэффициент «фи» |  | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Удельная стоимость материаль- | S | руб./м² | 109172 | 109172 | 109172 | 109172 | 109172 |
| ной характеристики тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери давления в тепловой сети | H | м.вод.ст. | 423,60 | 54,49 | 53,14 | 0,19 | 0,81 |
| Среднее число абонентов на еди- |  |  |  |  |  |  |  |
| ницу площади зоны действия ис- | B | шт./км² | 281 | 248 | 495 | 91 | 650 |
| точника теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоплотность района | П | Гкал/ч/км² | 64,421 | 29,428 | 33,051 | 8,447 | 18,235 |
| Площадь зоны действия источника | - | км² | 1,234 | 0,097 | 0,182 | 0,022 | 0,045 |
| Количество абонентов в зоне дей- | - | шт. | 347 | 24 | 90 | 2 | 29 |
| ствия источника |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная присоединенная | - | Гкал/ч | 79,496 | 2,853 | 6,012 | 0,186 | 0,814 |
| нагрузка всех потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние от источника тепла до |  |  |  |  |  |  |  |
| наиболее удаленного потребителя | - | м | 4171 | 2619 | 1146 | 403 | 470 |
| вдоль главной магистрали |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная температура в подаю- | - | ºС | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| щем трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная температура в обрат- | - | ºС | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| ном трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный перепад температур |  | ºС | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| теплоносителя в тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективный радиус | R | км | 7,9 | 7,7 | 7,1 | 6,6 | 5,6 |

29

- Описание существующих и перспективных зон действия систем теп-

лоснабжения и источников тепловой энергии

По состоянию на 2017 год в схеме теплоснабжения городского поселения установлены зоны действия изолированных систем теплоснабжения:

- котельной ЦМК ООО «ЮКЭК»;

- котельной п. Шалым ООО «ЮКЭК»;

- котельной №5 «Каменушка» ООО «ЮКЭК»;

И не изолированных систем теплоснабжения:

- производственно-отопительной котельной г. Таштагол ООО «ЮКЭК»;

- котельной №6 «ГРЭ» ООО «Шалым».

Расположение систем теплоснабжения в установленных границах городского поселения см. раздел 4 Том I Этапа 2 «Существующее положение в сфере производ¬ства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Границы существующих зон действия тепловых источников городского поселения показаны на рисунках 2.1 - 2.3.

Разграничения эксплуатационной ответственности не изолированных систем теплоснабжения принимать согласно акту  разграничения балансовой ответственности.

Разграничения балансовой ответственности.

Границы существующих зон действия тепловых источников городского поселе-ния показаны на рисунках 2.1 - 2.3.

Рис. 2.2. Существующие зоны действия источников Таштагольского городского поселения по состоянию на 2017 г.

32

Рис. 2.3. Существующие зоны действия источников Таштагольского городского поселения по состоянию на 2017 г.

Перспективные зоны действия тепловых источников городского поселения на

2030 г. представлены на рисунках 2.4 - 2.6.

33

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

Рис. 2.4. Перспективные зоны действия источников теплоснабжения Таштагольского городского поселения по состоянию на 2030 г.

34

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

Рис. 2.5. Перспективные зоны действия источников теплоснабжения Таштагольского городского поселения по состоянию на 2030 г.

35

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

Рис. 2.6. Перспективные зоны действия источников теплоснабжения Таштагольского городского поселения по состоянию на 2030 г.

Зона действия основных теплоснабжающих организаций городского поселения, состоит из зон действия 5 источников тепловой энергии.

Перечень этих источников приведен в таблице 2.2.

Таблица 2.2. Перечень существующих источников основных теплоснабжающих пред-приятий по состоянию на 2017 г.

| № п№ | Наименование района | Количество источников тепловой энергии | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Район УстьШалым | 1 | Производственно-отопительная котельная г. Таштагол ООО «ЮКЭК» |
| 22 | Район Старый город | 1 | Котельная №5 «Каминушка» ООО «ЮКЭК |
| 3 | Район Шалым | 1 | Котельная Шалым ООО «ЮКЭК» |
| 44 | Район Кондома | 2 | Котельная №6 «ГРЭ» ООО «Шалым»; Котельная ЦМК ООО «ЮКЭК» |
| Всего: | 5 |  |

36

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

Зона действия котельной №6 ООО «Шалым» изображена на рисунке 2.1. Зоны действия котельных ООО «ЮКЭК» изображены на рисунках 2.1 - 2.3.

Тепловые сети зон действия источников тепла ООО «ЮКЭК» и ООО «Шалым» находятся в аренде организаций.

Зоны действия источников тепла, их адреса и границы подробно описаны в Эта-пе 2, Том I «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребле-ния тепловой энергии для целей теплоснабжения». Характеристика источников го-родского поселения приведена в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматривае-мой зоны деятельности основных теплоснабжающих предприятий

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Район Старый город | 1,27 | 0,159 |
| 1 | Производственно-отопительная №5 УПК-№4 «Калинина» | 1,270 | 0,159 |
| 2 | Район Усть-Шалым | 150,000 | 63,06 |
| 1 | Котельная «Производственно-отопительная №1 УПК №1 | 150,000 | 63,06 |
| 3 | Район Шалым | 16,900 | 2,423 |
| 1 | Производственно-отопительная №2 УПК-№2 «Шалым» | 16,900 | 2,423 |
| 4 | Район Кондома | 22,68 | 3,163 |
| 1 | Котельная №6 «ГРЭ» ООО «Шалым» | 2,950 | 0,700 |
| 2 | Производственно-отопительная №3 УПК-№2 «Шалым» | 10,2 | 0,8336 |
|  | ВСЕГО по городскому поселению: | 181,32 | 67,182 |

  - перспективе до 2030 г. зоны действия источников тепла котельной Шалым

- «ЮКЭК»,  производственно-отопительной  котельной  г.  Таштагол  ООО

«ЮКЭК» будут изменяться за счет подключения перспективной застройки жилого и общественного фонда, котельной №5 «Каменушка» ООО «ЮКЭК» и переключения потребителей на другие источники. В перспективе до 2030 г. зоны действия котельной ЦМК ООО «ЮКЭК», котельной №6 «ГРЭ» ООО «Шалым» изменяться не будут. Перспективные зоны действия тепловых источников городского поселения на 2030 г. представлены на ри-сунках 2.4 – 2.6.

- Описание  существующих  и  перспективных  зон  действия  индивиду-

альных источников тепловой энергии

Централизованное	теплоснабжение	предусмотрено	для	существующей	за-

стройки и перспективной многоэтажной застройки.

Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отоп-

ление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существую-

щему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение приме-

няется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года раз-

работки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

Схемой теплоснабжения предусмотрено использование индивидуального тепло-

снабжения в существующих зонах индивидуальной застройки.

- Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в

перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

2.4.1. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2014 год

Балансы  располагаемой  тепловой  мощности  и  присоединенной  тепловой  на-

грузки по состоянию на 2014 год представлены в таблице 2.4.

| Номер, наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Г кал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Производственно-отопительная котельная №1 УПК №1 | 150,00 | 150,00 | 6,813 | 17,322 | 63,06 | 62,8004 |
| Котельная Производственно-отопительная котельная №3 УПК №2 ЦМК | 10,2 | 10,2 | 0,523 | 0,256 | 0,8336 | 8,5874 |
| Котельная Производственно-отопительная котельная №2 УПК №2 Шалым | 16,900 | 16,900 | 0,936 | 1,648 | 2,423 | 11,893 |
| Котельная Производственно-отопительная котельная №5 УПК №4 Калинина | 1,270 | 1,270 | 0,010 | 0,019 | 0,159 | 1,082 |
| Котельная №6 «ГРЭ» ООО «Шалым» | 2,950 | 2,950 | 0,031 | 0,201 | 0,700 | 2,018 |
| Всего по городскому поселению: | 181,32 | 181,32 | 8,334 | 19,446 | 67,2942 | 86,3808 |

Таблица 2.4. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2014 год

Дефицит тепловой мощности на всех теплоисточниках городского поселения

отсутствует

2.4.2. Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2019 год

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспе-

чения	прогнозируемых	тепловых	нагрузок	необходимо	по	источникам	теп-

лоснабжения к 2019 году выполнить следующие мероприятия:

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

| Номер, наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Г кал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Г кал/ч | Собственные нужды источника, Г кал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Г кал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, Г кал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственно-отопительная котельная г. Таштагол ООО «ЮКЭК» | 150,00 | 150,00 | 7,094 | 9,963 | 82,778 | 50,165 |
| Котельная ЦМК ООО «ЮКЭК» | 19,730 | 19,730 | 0,123 | 0,256 | 2,463 | 16,888 |
| Котельная Шалым ООО «ЮКЭК» | 16,900 | 16,900 | 0,308 | 0,738 | 6,154 | 9,700 |
| Котельная №5 «Каминушка» ООО «ЮКЭК» | 1,270 | 1,270 | 0,010 | 0,019 | 0,186 | 1,055 |
| Котельная №6 «ГРЭ» ООО «Шалым» | 2,950 | 2,950 | 0,031 | 0,201 | 0,700 | 2,018 |
| Всего по городскому поселению: | 190,85 | 190,85 | 8,313 | 19,446 | 88,857 | 74,234 |

 Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания производственно-отопительной котельной г. Таштагол ООО «ЮКЭК» в период с 2014 по 2019 гг.;

Балансы  располагаемой  тепловой  мощности  и  присоединенной  тепловой  на-

грузки по состоянию на 2019 год представлены в таблице 2.5.

Таблица 2.5. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2023год

- Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2024 год

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспе-чения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теп-

лоснабжения к 2024 году выполнить следующие мероприятия:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей в зоне обслуживания производственно-отопительной котельной г. Таштагол ООО «ЮКЭК» в пе-риод с 2020 по 2024 гг.;

- Ликвидация котельной №5 «Каминушка» ООО «ЮКЭК» в 2020 г. с переклю-чением потребителей к производственно-отопительной котельной г. Ташта-гол ООО «ЮКЭК».

Балансы  располагаемой  тепловой  мощности  и  присоединенной  тепловой  на-

грузки по состоянию на 2026 год представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2026 год

| Номер, наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Г кал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственно-отопительная котельная г.Таштагол ООО «ЮКЭК» | 150,00 | 150,00 | 7,160 | 9,982 | 83,550 | 49,308 |
| Котельная ЦМК ООО «ЮКЭК» | 19,730 | 19,730 | 0,123 | 0,256 | 2,463 | 16,888 |
| Котельная Шалым ООО «ЮКЭК» | 16,900 | 16,900 | 0,308 | 0,738 | 6,154 | 9,700 |
| Котельная №3 ВГСЧ ООО «ЮКЭК» | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №5 «Каминушка» ООО «ЮКЭК» | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6 «ГРЭ» ООО «Шалым» | 2,950 | 2,950 | 0,031 | 0,201 | 0,700 | 2,018 |
| Всего по городскому поселению: | 189,58 | 189,58 | 8,383 | 19,427 | 88,671 | 73,179 |

Анализ таблицы 2.6 показывает следующее:

- суммарная располагаемая тепловая мощность по отношению к уровню 2019 года уменьшится. Это связано с ликвидацией котельной №5 «Каминушка» ООО

«ЮКЭК»;

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит 77,77 Гкал/ч.

  - Баланс располагаемой тепловой мощности по состоянию на 2030 год

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспе-чения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теп-

лоснабжения к 2030 году выполнить следующие мероприятия:

- Подключение перспективных нагрузок потребителей к производственно-отопительной котельной г. Таштагол ООО «ЮКЭК» в период с 2025 по 2030 гг.

Балансы  располагаемой  тепловой  мощности  и  присоединенной  тепловой  на-

грузки по состоянию на 2030 год представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой

Таблица 2.7. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2030 год

|  | Установленная тепловая мощность, Г кал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | Резерв/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственно-отопительная котельная г.Таштагол ООО «ЮКЭК» | 150,00 | 150,00 | 7,160 | 9,982 | 83,550 | 49,308 |
| Котельная ЦМК ООО «ЮКЭК» | 19,730 | 19,730 | 0,123 | 0,256 | 2,463 | 16,888 |
| Котельная Шалым ООО «ЮКЭК» | 16,900 | 16,900 | 0,308 | 0,738 | 6,154 | 9,700 |
| Котельная №3 ВГСЧ ООО «ЮКЭК» | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №5 «Каминушка» ООО «ЮКЭК» | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6 «ГРЭ» ООО «Шалым» | 2,950 | 2,950 | 0,031 | 0,201 | 0,700 | 2,018 |
| Всего по городскому поселению: | 189,58 | 189,58 | 8,383 | 19,427 | 88,671 | 73,179 |

Анализ таблицы 2.7 показывает следующее:

- суммарная располагаемая тепловая мощность по отношению к уровню 2025

года уменьшится в связи с реконструкцией источников со снижением избыточной мощности;

- суммарный резерв располагаемой тепловой мощности составит 75,042 Гкал/ч.

  - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии рассчитаны, как среднее значение фактиче-

ских данных, предоставленных ООО «ЮКЭК» и ООО «Шалым».

Полученные существующие и перспективные затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии сведены в таблицу 2.8.

Таблица 2.8. Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии

| Номер, наименование котельной | Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Г кал/ч |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2019 год | 2024 год | 2030 год |
| Производственно-отопительная котель | 0,825 | 0,859 | 0,867 | 0,880 |
| ная г. Таштагол ООО «ЮКЭК» |  |  |  |  |
| Котельная ЦМК ООО «ЮКЭК» | 0,376 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |
| Котельная Шалым ООО «ЮКЭК» | 0,485 | 0,159 | 0,159 | 0,159 |
| Котельная №3 ВГСЧ ООО «ЮКЭК» | 0,019 | - | - | - |
| Котельная №5 «Каминушка» ООО «ЮКЭК» | 0,002 | 0,002 | - | - |
| Котельная №6 «ГРЭ» ООО «Шалым» | 0,015 | 0,179 | 0,179 | 0,179 |
| Всего по городскому поселению: | 1,722 | 1,287 | 1,293 | 1,306 |

- Значения существующей и перспективной тепловой мощности ис-

точников тепловой энергии нетто

В таблице 2.9 приведены значения существующей и перспективной тепловой мощности котельных нетто, то есть располагаемой мощности котельных с учетом затрат тепловой энергии на собственные нужды.

Таблица 2.9. Тепловая мощность котельных нетто

| Номер, наименование котельной | Тепловая мощность котельных нетто, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2019 год | 2024 год | 2030 год |
| Производственно-отопительная котельная г. Таштагол ООО «ЮКЭК» | 143,187 | 142,906 | 142,840 | 142,727 |
| Котельная ЦМК ООО «ЮКЭК» | 19,207 | 19,607 | 19,607 | 19,607 |
| Котельная Шалым ООО «ЮКЭК» | 15,964 | 16,592 | 16,592 | 16,592 |
| Котельная №3 ВГСЧ ООО «ЮКЭК» | 1,019 | - | - | - |
| Котельная №5 «Каминушка» ООО «ЮКЭК» | 1,260 | 1,260 | - | - |
| Котельная №6 «ГРЭ» ООО «Шалым» | 2,723 | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| Всего по городскому поселению: | 183,360 | 183,315 | 181,989 | 181,876 |

2.4.7. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии

при ее передаче по тепловым сетям

Существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и поте-ри теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь рассчитаны согласно данным экспертизы нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по ООО «ЮКЭК» и ООО «Шалым» на 2018 год. В ходе проведения расчетов, значение процента потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потерь

- утечкой теплоносителя составили:

  - производственно-отопительной котельной г.Таштагол ООО «ЮКЭК» - 94 % и

- % от всего объема потерь;

  - котельной ЦМК ООО «ЮКЭК» - 94 % и 6 % от всего объема потерь;

- котельной Шалым ООО «ЮКЭК» - 94 % и 6 % от всего объема потерь;

- котельной №5 «Каменушка» ООО «ЮКЭК» - 95 % и 5 % от всего объема по-

терь;

- котельной №6 «ГРЭ» ООО «Шалым» - 95 % и 5 % от всего объема потерь.

Полученные существующие и перспективные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопро-водов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь сведены в таблицу 2.10.

45

Таблица 2.10. Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Номер, наименование котельной | Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2014 год | 2019 год | 2024 год | 2030 год |
|  | через изоля цию | с затратами теплоносителя | всего | через изоля цию | с затратами теплоносителя | всего | через изоля цию | с за тратами теплоносителя | всего | через изоля цию | с затратами теплоносителя | всего |
| Производственно-отопительная котельная г. Таштагол ООО «ЮКЭК» | 16,256 | 1,066 | 17,322 | 9,350 | 0,613 | 9,963 | 9,368 | 0,615 | 9,982 | 9,368 | 0,615 | 9,982 |
| Котельная ЦМК ООО «ЮКЭК» | 0,240 | 0,016 | 0,256 | 0,240 | 0,016 | 0,256 | 0,240 | 0,016 | 0,256 | 0,240 | 0,016 | 0,256 |
| Котельная Шалым ООО «ЮКЭК» | 1,547 | 0,101 | 1,648 | 0,693 | 0,045 | 0,738 | 0,693 | 0,045 | 0,738 | 0,693 | 0,045 | 0,738 |
| Котельная №3 ВГСЧ ООО «ЮКЭК» | 0,028 | 0,001 | 0,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №5 «Каминушка» ООО «ЮКЭК» | 0,018 | 0,001 | 0,019 | 0,018 | 0,001 | 0,019 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №6 «ГРЭ» ООО «Шалым» | 0,034 | 0,002 | 0,035 | 0,034 | 0,002 | 0,035 | 0,034 | 0,002 | 0,035 | 0,034 | 0,002 | 0,035 |
| ИТОГО по городскому поселению: | 18,123 | 1,187 | 19,310 | 10,335 | 0,677 | 11,012 | 10,334 | 0,677 | 11,012 | 10,334 | 0,677 | 11,012 |

46

- Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей

Данные по затратам тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых

сетей отсутствуют.

2.4.9. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения городско-

го поселения представлены в таблицах 2.4-2.7.

Из таблиц 2.4-2.7 следует, что суммарные резервы тепловой мощности сохра-

няются при развитии систем теплоснабжения на всех этапах реализации схемы теплоснабжения городского поселения.

Аварийный резерв тепловой мощности источников тепловой энергии доста-

точен для поддержания котельных в работоспособном состоянии. Договоры с по-

требителями на поддержание резервной тепловой мощности отсутствуют.

- Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

Перспективные балансы теплоносителя подробно описаны в «Этап 4. Книга 3.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах».

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных

установок	и	максимального	потребления	теплоносителя

теплопотребляющими установками

Перспективные объемы теплоносителя, с учетом предлагаемых к реализации мероприятий по новому строительству и реконструкции (строительству) трубо-

проводов тепловых сетей приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Годовой расход теплоносителя в зонах действия котельных

| Параметры | Единицы | 2014 | 2014-2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения |  |  |  |  |

Котельная №6 «ГРЭ» ООО «Шалым»

| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 6,418 | 6,418 |  | 6,418 | 6,418 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0,739 | 0,739 |  | 0,739 | 0,739 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на |  | 5,678 | 5,678 |  | 5,678 | 5,678 |
| цели горячего водоснабжения (для открытых | тыс. м³/год |  |  |  |  |  |
| систем теплоснабжения)* |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 «Каменушка» ООО «ЮКЭК» |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 6,804 | 6,804 |  | 0 | 0 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0,386 | 0,386 |  | 0 | 0 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на |  | 6,418 | 6,418 |  | 0 | 0 |
| цели горячего водоснабжения (для открытых | тыс. м³/год |  |  |  |  |  |
| систем теплоснабжения)* |  |  |  |  |  |  |
| Котельная Шалым ООО «ЮКЭК» |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 77,280 | 80,298 |  | 80,298 | 80,298 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 3,651 | 3,860 |  | 3,860 | 3,860 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на |  | 73,629 | 76,438 |  | 76,438 | 76,438 |
| цели горячего водоснабжения (для открытых | тыс. м³/год |  |  |  |  |  |
| систем теплоснабжения)* |  |  |  |  |  |  |

| Параметры | Единицы | 2014 | 2014-2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения |  |  |  |  |

Производственно-отопительная котельная г. Таштагол ООО «ЮКЭК»

| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 824,301 | 894,917 | 904,713 | 933,606 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 55,184 | 60,595 | 62,233 | 65,036 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на |  | 769,117 | 834,322 | 842,480 | 868,570 |
| цели горячего водоснабжения (для открытых | тыс. м³/год |  |  |  |  |
| систем теплоснабжения)* |  |  |  |  |  |
| Котельная ЦМК ООО «ЮКЭК» |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 39,697 | 39,697 | 39,697 | 39,697 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 2,543 | 2,543 | 2,543 | 2,543 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на |  | 37,154 | 37,154 | 37,154 | 37,154 |
| цели горячего водоснабжения (для открытых | тыс. м³/год |  |  |  |  |
| систем теплоснабжения)* |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | тыс. м³/год | 968,242 | 1041,877 | 1044,869 | 1073,762 |
| нормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 63,108 | 68,729 | 69,981 | 72,784 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | тыс. м³/год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на |  | 905,134 | 973,148 | 974,888 | 1000,978 |
| цели горячего водоснабжения (для откры- | тыс. м³/год |  |  |  |  |
| тых систем теплоснабжения)* |  |  |  |  |  |

Примечание: * - расчетные значения.

В настоящее время на части источников теплоснабжения городского поселе-

ния отсутствуют водоподготовительные установки. Для определения перспектив-

ной проектной производительности водоподготовительных установок указанных котельных, а также перспективной проектной производительности водоподгото-

вительных установок на строящихся источниках рассчитаны годовые и среднеча-

совые расходы подпитки тепловой сети.

В  таблице  3.2  представлены  балансы  производительности  водоподготови-

тельных установок и подпитки тепловой сети в зоне действия существующих ко-

тельных и перспективные значения подпитки тепловой сети, обусловленные нор-

мативными утечками в тепловых сетях источников городского поселения.

Таблица 3.2. Баланс производительности водоподготовительных установок и под-питки тепловой сети в зоне действия котельных

| Параметры | Единицы | 2014 | 2014-2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения |  |  |  |  |

Котельная №6 «ГРЭ» ООО «Шалым»

| Установленная производительность водо- | м³/ч | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подготовительной установки |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы | лет | 0 | 2 | 7 | 12 |
| Расчетная производительность водоподго- | м³/ч | 0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| товительной установки |  |  |  |  |  |
| Расчетные собственные нужды водоподго- | м³/ч | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| товительной установки |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м³/ч | 0,764 | 0,764 | 0,764 | 0,764 |
| - расчетные нормативные утечки теплоно- | м³/ч | 0,088 | 0,088 | 0,088 | 0,088 |

50

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

| Параметры |  | Единицы | 2014 | 2014-2019 |  | 2020-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |  |  |  |  |
| сителя |  |  |  |  |  |  |  |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя |  | м³/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей |  |  | 0,676 | 0,676 |  | 0,676 | 0,676 |
| на цели горячего водоснабжения (для от- |  | м³/ч |  |  |  |  |  |
| крытых систем теплоснабжения)* |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в экс- |  | м³/ч | 1,710 | 1,710 |  | 1,710 | 1,710 |
| плуатационном режиме |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ |  | м³/ч | 0 | 0,786 |  | 0,786 | 0,786 |
| Доля резерва |  | % | 0 | 50,710 |  | 50,710 | 50,710 |
| Котельная №3 ВГСЧ ООО «ЮКЭК» (Бойлерная ВГСЧ) |  |  |
| Установленная производительность водо- |  | м³/ч | 0 | 4,0 |  | 4,0 | 4,0 |
| подготовительной установки |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы |  | лет | 0 | 3 |  | 8 | 13 |
| Расчетная производительность водоподго- |  | м³/ч | 0 | 3,4 |  | 3,4 | 3,4 |
| товительной установки |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные собственные нужды водоподго- |  | м³/ч | 0 | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 |
| товительной установки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  | м³/ч | 1,636 | 1,636 |  | 1,636 | 1,636 |
| - расчетные нормативные утечки теплоно- |  | м³/ч | 0,072 | 0,072 |  | 0,072 | 0,072 |
| сителя |  |  |  |  |  |  |  |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя |  | м³/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей |  |  | 1,564 | 1,564 |  | 1,564 | 1,564 |
| на цели горячего водоснабжения (для от- |  | м³/ч |  |  |  |  |  |
| крытых систем теплоснабжения)* |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в экс- |  | м³/ч | 3,826 | 3,826 |  | 3,826 | 3,826 |
| плуатационном режиме |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ |  | м³/ч | 0 | 1,764 |  | 1,764 | 1,764 |
| Доля резерва |  | % | 0 | 51,882 |  | 51,882 | 51,882 |
| Котельная №5 «Каминушка» ООО «ЮКЭК» |  |  |
| Установленная производительность водо- |  | м³/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| подготовительной установки |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы |  | лет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Расчетная производительность водоподго- |  | м³/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| товительной установки |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные собственные нужды водоподго- |  | м³/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| товительной установки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  | м³/ч | 0,810 | 0,810 |  | 0 | 0 |
| - расчетные нормативные утечки теплоно- |  | м³/ч | 0,046 | 0,046 |  | 0 | 0 |
| сителя |  |  |  |  |  |  |  |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя |  | м³/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей |  |  | 0,764 | 0,764 |  | 0 | 0 |
| на цели горячего водоснабжения (для от- |  | м³/ч |  |  |  |  |  |
| крытых систем теплоснабжения)* |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в экс- |  | м³/ч | 1,880 | 1,880 |  | 0 | 0 |
| плуатационном режиме |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ |  | м³/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Доля резерва |  | % | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Котельная Шалым ООО «ЮКЭК» |  |  |
| Установленная производительность водо- |  | м³/ч | 3,6 | 31,6 |  | 31,6 | 31,6 |
| подготовительной установки |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы |  | лет | 0 | 1 |  | 6 | 11 |
| Расчетная производительность водоподго- |  | м³/ч | 3,5 | 27,9 |  | 27,9 | 27,9 |
| товительной установки |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные собственные нужды водоподго- |  | м³/ч | 0,1 | 3,7 |  | 3,7 | 3,7 |
| товительной установки |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: |  | м³/ч | 13,251 | 13,769 |  | 13,769 | 13,769 |
| - расчетные нормативные утечки теплоно- |  | м³/ч | 0,626 | 0,662 |  | 0,662 | 0,662 |
| сителя |  |  |  |  |  |  |  |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя |  | м³/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей |  |  | 12,625 | 13,107 |  | 13,107 | 13,107 |
| на цели горячего водоснабжения (для от- |  | м³/ч |  |  |  |  |  |
| крытых систем теплоснабжения)* |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в экс- |  | м³/ч | 30,926 | 32,118 |  | 32,118 | 32,118 |
| плуатационном режиме |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ |  | м³/ч | 0 | 14,148 |  | 14,148 | 14,148 |

51

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

| Параметры | Единицы | 2014 | 2014-2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | 0 | 50,679 | 50,679 | 50,679 |
| Производственно-отопительная котельная г. Таштагол ООО «ЮКЭК» |  |
| Установленная производительность водо- | м³/ч | 314,0 | 314,0 | 314,0 | 314,0 |
| подготовительной установки |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетная производительность водоподго- | м³/ч | 152,1 | 152,1 | 152,1 | 152,1 |
| товительной установки |  |  |  |  |  |
| Расчетные собственные нужды водоподго- | м³/ч | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| товительной установки |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м³/ч | 97,574 | 105,932 | 107,092 | 110,512 |
| - расчетные нормативные утечки теплоно- | м³/ч | 6,532 | 7,173 | 7,367 | 7,698 |
| сителя |  |  |  |  |  |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м³/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей |  | 91,041 | 98,760 | 99,725 | 102,814 |
| на цели горячего водоснабжения (для от- | м³/ч |  |  |  |  |
| крытых систем теплоснабжения)* |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в экс- | м³/ч | 225,031 | 244,196 | 246,707 | 254,451 |
| плуатационном режиме |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м³/ч | 54,559 | 46,201 | 45,041 | 41,621 |
| Доля резерва | % | 35,863 | 30,369 | 29,606 | 27,358 |
|  | Котельная ЦМК ООО «ЮКЭК» |  |  |
| Установленная производительность водо- | м³/ч | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
| подготовительной установки |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетная производительность водоподго- | м³/ч | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| товительной установки |  |  |  |  |  |
| Расчетные собственные нужды водоподго- | м³/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| товительной установки |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | м³/ч | 4,699 | 4,699 | 4,699 | 4,699 |
| - расчетные нормативные утечки теплоно- | м³/ч | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| сителя |  |  |  |  |  |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м³/ч | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - отпуск теплоносителя из тепловых сетей |  | 4,398 | 4,398 | 4,398 | 4,398 |
| на цели горячего водоснабжения (для от- | м³/ч |  |  |  |  |
| крытых систем теплоснабжения)* |  |  |  |  |  |
| Максимум подпитки тепловой сети в экс- | м³/ч | 10,856 | 10,856 | 10,856 | 10,856 |
| плуатационном режиме |  |  |  |  |  |
| Резерв(+)/дефицит (-) ВПУ | м³/ч | 14,197 | 14,197 | 14,197 | 14,197 |
| Доля резерва | % | 75,132 | 75,132 | 75,132 | 75,132 |

Примечание: * - расчетные значения.

Анализ таблицы 3.2 показывает увеличение расходов сетевой воды для каж-

дого существующего источника теплоснабжения, к которым планируется подклю-

чение перспективных нагрузок с 2014 по 2030 годы, что связано с подключением новых потребителей и увеличением объемов тепловых сетей.

Для обеспечения приведенных выше расходов подпиточной воды предлага-

ются следующие решения по вводу водоподготовительных установок на котель-

ных, не имеющих ВПУ по состоянию на 2014 г. Более подробно информация о предлагаемом оборудовании ВПУ существующих источников тепловой энергии рассмотрена в разделе 4.

Информация о предлагаемом оборудовании ВПУ для существующих котель-

ных представлена в таблице 3.3.

Таблица 3.3. Предложение по выбору водоподготовительных установок для вновь вводимых источников теплоснабжения

| № |  | Марка водоподготовительной | Коли- | Производительность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование источника |  | чество, | (номинальная – |
| п.п. |  | установки |  |  |
|  |  |  | шт. | максимальная), м3/ч |
| 1 | Котельная №6 ООО «Шалым» | PentairWater TS 91-12 | 1 | 2,0 | – 2,4 |

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Баланс производительности существующих водоподготовительных установок

в аварийных режимах приведен в таблице 3.4.

Таблица 3.4. Баланс производительности водоподготовительных установок и подпит-ки тепловой сети в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

| Наименование показателя |  | Единицы | 2014 | 2014-2019 |  | 2020-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 «ГРЭ» ООО «Шалым» |  |  |
| Располагаемая производительность водо- |  | м³/ч | 0 | 2 |  | 2 | 2 |
| подготовительной установки |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоно- |  | штук | 0 | 1 |  | 1 | 1 |
| сителя |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость баков аккумуляторов |  | м3 | 0 | 10 |  | 10 | 10 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в |  |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |
| период повреждения участка с учетом нор- |  | м³/ч |  |  |  |  |  |
| мативных утечек и максимальным ГВС |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 ВГСЧ ООО «ЮКЭК» (Бойлерная ВГСЧ) |  |  |
| Располагаемая производительность водо- |  | м³/ч | 0 | 4 |  | 4 | 4 |
| подготовительной установки |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоно- |  | штук | 0 | 1 |  | 1 | 1 |
| сителя |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость баков аккумуляторов |  | м3 | 0 | 15 |  | 15 | 15 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в |  |  | 1,8 | 1,8 |  | 1,8 | 1,8 |
| период повреждения участка с учетом нор- |  | м³/ч |  |  |  |  |  |
| мативных утечек и максимальным ГВС |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 «Каминушка»ООО «ЮКЭК» |  |  |
| Располагаемая производительность водо- |  | м³/ч | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| подготовительной установки |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоно- |  | штук | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| сителя |  |  |  |  |  |  |  |
| Емкость баков аккумуляторов |  | м3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в |  |  | 1,1 | 1,1 |  | 0 | 0 |
| период повреждения участка с учетом нор- |  | м³/ч |  |  |  |  |  |
| мативных утечек и максимальным ГВС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная Шалым ООО «ЮКЭК» |  |  |
| Располагаемая производительность водо- |  | м³/ч | 3,6 | 31,6 |  | 31,6 | 31,6 |
| подготовительной установки |  |  |  |  |  |  |  |

53

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

| Наименование показателя |  | Единицы | 2014 | 2014-2019 | 2020-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоно- |  | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| сителя |  |  |  |  |  |  |
| Емкость баков аккумуляторов |  | м3 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в |  |  | 15,0 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| период повреждения участка с учетом нор- |  | м³/ч |  |  |  |  |
| мативных утечек и максимальным ГВС |  |  |  |  |  |  |
| Производственно-отопительная котельная г. Таштагол ООО «ЮКЭК» |  |
| Располагаемая производительность водо- |  | м³/ч | 157 | 157 | 157 | 157 |
| подготовительной установки |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоно- |  | штук | 2 | 2 | 2 | 2 |
| сителя |  |  |  |  |  |  |
| Емкость баков аккумуляторов |  | м3 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в |  |  | 125,4 | 138,4 | 140,9 | 146,8 |
| период повреждения участка с учетом нор- |  | м³/ч |  |  |  |  |
| мативных утечек и максимальным ГВС |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ЦМК ООО «ЮКЭК» |  |  |
| Располагаемая производительность водо- |  | м³/ч | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| подготовительной установки |  |  |  |  |  |  |
| Количество баков-аккумуляторов теплоно- |  | штук | 1 | 1 | 1 | 1 |
| сителя |  |  |  |  |  |  |
| Емкость баков аккумуляторов |  | м3 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в |  |  | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| период повреждения участка с учетом нор- |  | м³/ч |  |  |  |  |
| мативных утечек и максимальным ГВС |  |  |  |  |  |  |

Как следует из таблицы 3.4 производительность водоподготовительных уста-

новок с учетом баков-аккумуляторов, достаточна для обеспечения подпитки си-

стем теплоснабжения химически очищенной водой в аварийных режимах работы.

54

  - «ТеплоЭнергоСервис»

- Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Общие положения

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников теп-

ловой энергии приведены в «Этап 4. Книга 4 «Предложения по строительству, ре-

конструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому пере-

вооружению  источников	тепловой	энергии  сформированы	на  основе  данных,

определенных в разделах 2 и 3 настоящего отчета. В результате реализации меро-

приятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии.

При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные представ-

ленные Администрацией городского поселения и теплоснабжающими организа-

циями.

В таблице 4.1 представлены сводные данные по развитию источников тепло-

вой энергии городского поселения до 2030 года включительно.

55

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

Таблица 4.1. Сводные данные по развитию источников тепловой энергии городского поселения до 2030 года

| № | Наименование | Период | Период | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мероприятия | 2014-2019 гг. | 2020-2024 гг. | 2025-2030 гг. |
| 1 | Реконструкция |  |  |  |
|  | котельных, в т.ч.: |  |  |  |
|  |  |  | Производственно- |  |
| 2.1 | - капитальный | - | отопительная котельная | - |
|  | ремонт котлов |  | г. Таштагол |  |
|  |  |  | ООО «ЮКЭК» |  |
| 2.2 | - консервация | - | - | Котельная №6 «ГРЭ» |
|  | котлов |  |  | ООО «Шалым» |
|  |  | », | Котельная №6 «ГРЭ» ООО «Шалым - |  |
| 2.3 | - установка ВПУ |  |  | - |
|  |  | Котельная Шалым |  |  |
|  |  | ООО «ЮКЭК» |  |  |
|  |  | Котельная №6 |  |  |
| 2.4 | - установка баков- | «ГРЭ» ООО «Шалым», | - | - |
|  | аккумуляторов |  |  |  |
| 2.5 | - закрытие ко- тельных | Котельная №3 ВГСЧ ООО «ЮКЭК» | Котельная №5 «Каменушка» ООО «ЮКЭК» | - |
| 2.6 | -замена котла КВр-0,9 на КВм-1,25 | Котельная школы №6 «ГРЭ» ООО «Шалым» | - | - |
| 2.7 | - реконструкция угольного склада | Котельная школы №6 «ГРЭ» ООО «Шалым» | - | - |

4.2. Предложения по строительству источников тепловой энергии

На территории городского поселения на перспективу не планируется строи-

тельство новых источников тепловой энергии.

4.3. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии

Подключение перспективных тепловых нагрузок потребителей планируется в зонах обслуживания производственно-отопительной котельной г. Таштагол ООО

«ЮКЭК» и котельной Шалым ООО «ЮКЭК».

На производственно-отопительной котельной г. Таштагол ООО «ЮКЭК» на

2018 год имеется резерв тепловой мощности. Для повышения эффективности и надежности работы системы теплоснабжения, рекомендуется провести капиталь-

ный ремонт котлов со сроком службы 25 лет и более.

Резерв котельной Шалым ООО «ЮКЭК» достаточен для покрытия тепловых нагрузок подключенных потребителей, для повышения эффективности работы ко-

тельных, рекомендуется своевременно проводить капитальный ремонт котлов.

Для обеспечения экономичной работы котельной №6 «ГРЭ» ООО «Шалым» рекомендуется произвести консервацию котлоагрегатов №1 марки КВм-1,25 и №2 марки КВТС- 1,16 в 2029 г.

С учетом реализации предложенных мероприятий резерв всех источников тепловой энергии городского поселения достаточен для покрытия тепловых нагрузок подключенных потребителей.

Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечиваю-щих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, представлены в таблицах 4.2, 4.3.

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

Таблица 4.2. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепло-вую нагрузку

| № | Наименование | Год проведения меро-приятия | Наименование мероприятия | Количество котлов, шт. | Производительность кот-лапослепроведенияме-роприятий,Гкал/ч | Установленная мощностькотельнойна2030год,Гкал/ч | Тепловая нагрузка по-требителейна2030год,Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | котельной |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 | Капитальный ремонт котла №1 марки К-50-14-250 | 1 | 30 |  |  |
|  | Производственно- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 | Капитальный ремонт котла №2 марки К-50-14-250 | 1 | 30 |  |  |
|  | отопительная котельная |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 150,0 | 84,865 |
|  |  | 2022 | Капитальный ремонт котла №3 марки К-50-14-250 | 1 | 30 |  |  |
|  | г. Таштагол |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 | Капитальный ремонт котла №4 марки К-50-14-250 | 1 | 30 |  |  |
|  | ООО «ЮКЭК» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | Капитальный ремонт котла №5 марки К-50-14-250 | 1 | 30 |  |  |
| 2 | Котельная № 6 «ГРЭ» | 2029 | Консервация котла №1 марки КВм-1,25 | 1 | - | 2,15 | 0,7 |
|  | ООО «Водоснаб» | 2029 | Консервация котла №2 марки КВТС-1,16 | 1 | - |  |  |
|  | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | «Каменушка» | 2020 | Закрытие котельной | - | - | - | - |
|  | ООО «ЮКЭК» |  |  |  |  |  |  |

58

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

Таблица 4.3. Перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии – установке ВПУ, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку

|  |  | Год про- |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ко- | ведения | Наименование мероприятия |
|  | тельной | меро- |  |
|  |  | приятия |  |
|  | Котельная №6 «ГРЭ» |  | Установка ХВП - PentairWaterTS 91-12 - 1 шт. или аналогичного оборудования другой марки. Уста¬новка бака-аккумулятора V=10 м3 - 1 шт. |
| 1 |  | 2024 |  |
|  | ООО «Шалым» |  |  |
| 2 | Котельная Шалым ООО «ЮКЭК» | 2018 | Установка ХВП - PentairWater TS 95-24 - 2 шт. или аналогичного оборудования другой марки |

4.4. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой

энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

К техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повы-

шения эффективности работы систем теплоснабжения относится реконструкция ко-

тельных, представленная в п. 4.3. Техническое перевооружение указанных источни-

ков тепловой энергии может привести к значительной экономии ТЭР вследствие по-

вышения КПД котельных в целом.

4.5. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функцио-

нирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой

энергии и котельных

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и элек-

трической энергии на территории городского поселения отсутствуют.

59

- Меры  по  выводу  из  эксплуатации,  консервации  и  демонтажу

избыточных	источников	тепловой	энергии,	а	также	источников	тепловой

энергии, выработавших нормативный срок службы

  - 2020 году планируется закрытие котельной №5 «Каменушка» ООО «ЮКЭК»

- последующим переключением потребителей к производственно-отопительной ко-тельной г. Таштагол ООО «ЮКЭК».

    - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На перспективу до 2030 г. планируется переоборудование производственно-отопительная котельная г. Таштагол  в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

4.8. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковой режим работы

На перспективу до 2030 г. не планируется перевод в пиковый режим работы ко-тельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной вы-

работкой тепловой и электрической энергии.

4.9.  Решения  о  загрузке  источников  тепловой  энергии,  распределении

(перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии

Существующие и перспективные режимы загрузки источников тепловой энер-гии по присоединенной нагрузке определялись в процентах для каждого варианта в отдельности. Результаты расчетов приведены в таблице 4.4.

60

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

Таблица 4.4. Существующие и перспективные режимы загрузки источников по присо-единенной тепловой нагрузке на период 2014-2030 гг.

| Наименование |  | Загрузка источников по присоединенной |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тепловой нагрузке, % |  |  |
| котельной |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | г. | 2019 г. | 2024 | г. | 2030 | г. |
|  | ООО «ЮКЭК» |  |  |  |  |
| Производственно-отопительная | 53 |  | 55 | 56 |  | 57 |  |
| котельная г. Таштагол |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 ВГСЧ | 78 |  | - | - |  | - |  |
| Котельная №5 «Каминушка» | 15 |  | 15 | - |  | - |  |
| Котельная ЦМК | 13 |  | 13 | 13 |  | 13 |  |
| Котельная Шалым | 36 |  | 36 | 36 |  | 36 |  |
|  | ООО «Шалым» |  |  |  |  |
| Котельная №6 «ГРЭ» | 29 |  | 29 | 29 |  | 55 |  |

Перераспределение тепловой нагрузки потребителей между работающими ис-

точниками тепловой энергии в эксплуатационном режиме не предусматривается.

4.10. Оптимальные температурные графики отпуска тепловой энергии для

каждого источника тепловой энергии систем теплоснабжения

Системы  теплоснабжения  городского  поселения  эксплуатируются  в  соответ-

ствии с утвержденными температурными графиками:

- производственно-отопительная котельная г. Таштагол - 95/70ºС  со срезкой на

60 ºС;

- котельные ЦМК, котельная Шалым - 95/70ºС со срезкой на 55 ºС.

Оптимальные (предлагаемые) графики отпуска тепла от источников теплоснаб-

жения городского поселения приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.5. Оптимальные температурные графики отпуска тепла от источников теп-лоснабжения

|  |  |  | Темпера- | Верхняя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование источника те- |  | турный |  | Излом, | Схема присое- |
|  |  |  |  | срезка, |  |  |
| п/п | пловой энергии |  | график, |  | ºС | динения ГВС |
|  |  |  |  | ºС |  |  |
|  |  |  | ºС |  |  |  |
|  |  | ООО «ЮКЭК» |  |  |
| 1 | Производственно-отопительная ко- |  | 95/70 | - | 65 | Открытая |
|  | тельная г. Таштагол |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная ЦМК |  | 95/70 | - | 65 | Открытая |
| 3 | Котельная Шалым |  | 95/70 | - | 65 | Открытая |
| 4 | Котельная №5 «Каминушка» |  | 95/70 | - | 65 | Открытая |

61

|  |  |  | Темпера- | Верхняя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование источника те- |  | турный |  | Излом, | Схема присое- |
|  |  |  |  | срезка, |  |  |
| п/п | пловой энергии |  | график, |  | ºС | динения ГВС |
|  |  |  |  | ºС |  |  |
|  |  |  | ºС |  |  |  |
|  |  | ООО «Шалым» |  |  |
| 1 | Котельная №6 «ГРЭ» |  | 95/70 | - | 65 | Открытая |

4.11. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности

каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в

эксплуатацию новых мощностей

Значения перспективной установленной тепловой мощности источников тепло-

вой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности, с

предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей представлены в таблице 4.2.

62

  - «ТеплоЭнергоСервис»

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей и сооружений на них приведены в «Этап 5. Книга 1. «Предложения по строительству,

реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них».

5.1.  Предложения  по	строительству	и  реконструкции  тепловых	сетей,

обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

(использование существующих резервов)

По состоянию на 2014 г. на территории городского поселения источники тепло-

вой энергии с дефицитом тепловой мощности отсутствуют (раздел 2.4 «Этап 4. Кни-

га 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки. Пояснительная записка»).

В перспективе развития схемы теплоснабжения до 2030 года с учетом подклю-

чением новых потребителей, дефицита тепловой мощности не ожидается.

5.2. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную,

комплексную или производственную застройку

Генеральным планом и планом перспективной застройки жилых районов Таш-

тагольского городского поселения, предусматривается комплексное строительство в границах улиц Смакотина и А. Дьякова.

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в указанных районах предлагается реконструкция существующих строительство новых маги-

стральных сетей.

В  приведенных  мероприятиях  учтено  строительство  и  реконструкция  маги-

стральных сетей до проектируемых микрорайонов. Строительство разводящих теп-

63

ловых сетей к конкретным объектам не рассматривается, в связи с отсутствием точ-

ных сведений о месторасположении объектов.

Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых тепло-

вых сетей, обеспечивающих требуемые гидравлические параметры у потребителей комплексной застройки, приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для подключения перспек-тивной нагрузки комплексной застройки

|  |  | Существую- | Предлагаемый |  | Год реализа- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | щий |  | Длина |  |
|  | Наименование мероприятия |  | диаметр тепло- |  | ции меро- |
| п/п |  | диаметр тепло- |  | участка, м |  |
|  |  |  | сетей, мм |  | приятия |
|  |  | сетей, мм |  |  |  |
|  | Комплексная застройка в границах улиц Смакотина и А. Дьякова |  |
|  | (Производственно-отопительная котельная г. Таштагол) |  |
|  | Строительство теплосети от УТ-06- | – | 150 | 20 | 2015 г. |
| 1 | 01-1/1 до ПНС на ул. Смакотина |  |  |  |  |
|  | (перспектива) вх. |  |  |  |  |
|  | Строительство теплосети от ПНС на | – | 150 | 90 | 2015 г. |
| 2 | ул. Смакотина (перспектива) вых. до |  |  |  |  |
|  | УТ-06-01-1/2 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство теплосети от УТ-06- | – | 150 | 200 | 2015 г. |
|  | 01-1/2 до УТ-06-01-1/3 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство теплосети от УТ-06- | – | 150 | 130 | 2015 г. |
|  | 01-1/3 до УТ-06-01-1/4 |  |  |  |  |
| 5 | Реконструкция теплосети от ТК-06- | 150 | 200 | 175 | 2016 г. |
|  | 01 до УТ-06-01-1 |  |  |  |  |
| 6 | Реконструкция теплосети от УТ-06- | 150 | 200 | 100 | 2016 г. |
|  | 01-1 до УТ-06-01-1/1 |  |  |  |  |

Примечание: В указанных мероприятиях учтено строительство и реконструкция магистральных сетей. Строительство разводящих тепловых сетей до конкретных объектов не рассматривается.

Для обеспечения требуемых гидравлических параметров и обеспечения пер-

спективных приростов тепловой нагрузки под комплексную застройку в районе улиц Смакотина и А. Дьякова требуется строительство насосной станции (ПНС на ул. Смакотина) на тепловых сетях.

Таблица 5.2. Мероприятия по устройству ПНС для обеспечения требуемых гидравличе-ских параметров и обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под ком-плексную застройку

| № |  | Расчетный расход теп- | Напор | Год реализа- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | лоносителя в подающем |  | ции меро- |
| п/п |  |  | насоса, м |  |
|  |  | трубопроводе, т/ч |  | приятия |
| 1 | Строительство ПНС на ул. Смакотина |  |  |  |
|  | (насосная станция с насосом на подаю- | 106 | 20 | 2021 г. |
|  | щем трубопроводе) |  |  |  |

64

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

Расчетный пьезометрический график планируемой к строительству тепловой сети от существующей тепловой камеры ТК-06-01/01 в районе ул. Ноградская до перспективной комплексной застройки по ул. Северная приведен на рис. 5.1.

65

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

Рисунок 5.1. Расчетный пьезометрический график тепловой сети от ТК-06-01/01 до перспективной комплексной застройки по ул. Северная

66

  - «ТеплоЭнергоСервис»

- Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в

целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Принятым вариантом развития предусматривается переключения части малых источников тепла к Производственно-отопительной котельной г. Таштагол ООО

«ЮКЭК». Остальные источники теплоснабжения городского поселния расположены обособленно, на значительном расстоянии друг от друга. Строительство тепловых сетей для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников в этом случае экономически не целесообразно и не рассмат-

ривается данной схемой теплоснабжения.

5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в

том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Принятым вариантом развития системы теплоснабжения городского поселения

предусматривается закрытие части котельных, перевод котельных в пиковый режим

не предусматривается.

Таблица 5.3. Мероприятия по строительству/реконструкции сетей для ликвидации ко-тельных

|  |  |  | Существую- | Предлагаемый |  | Год реали- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  | щий |  | Длина |  |
|  |  | Наименование мероприятия |  | диаметр теп- |  | зации ме- |
|  | п/п |  | диаметр теп- |  | участка, м |  |
|  |  |  |  | лосетей, мм |  | роприятия |
|  |  |  | лосетей, мм |  |  |  |
|  |  | Подключение потребителей котельной №5 ООО «ЮКЭК» к |  |
|  |  | Производственно-отопительной котельной г. Таштагол ООО «ЮКЭК» |  |
| 1. |  | Реконструкция теплосети от ТК-03- | 100 | 150 | 47 | 2020 г. |
|  |  | 11 до ТК-03-12 |  |  |  |  |
| 2. |  | Реконструкция теплосети от ТК-03- | 100 | 150 | 45 | 2020 г. |
|  |  | 12 до ТК-03-13 |  |  |  |  |
| 3. |  | Строительство теплосети от УТ-03- | – | 100 | 590 | 2020 г. |
|  |  | 13-4 до УТ-03-13-6 |  |  |  |  |
| 4. |  | Строительство теплосети от УТ-03- | – | 100 | 130 | 2020 г. |
|  |  | 13-6 до УТ-03-13-7 |  |  |  |  |
| 5. |  | Строительство теплосети от УТ-03- | – | 100 | 100 | 2020 г. |

67

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

|  |  |  | Существую- | Предлагаемый |  | Год реали- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  | щий |  | Длина |  |
|  |  | Наименование мероприятия |  | диаметр теп- |  | зации ме- |
|  | п/п |  | диаметр теп- |  | участка, м |  |
|  |  |  |  | лосетей, мм |  | роприятия |
|  |  |  | лосетей, мм |  |  |  |
|  |  | 13-7 до ж/д ул. Калинина, 14 |  |  |  |  |

Вариантом 2 развития схемы теплоснабжения в период с 2020 по 2030 г. потре-

бители основных котельных переводятся на закрытый горячий водоразбор. Для это-

го на объектах необходимо выполнить монтаж либо реконструкцию индивидуаль-

ных тепловых пунктов. Информация по устройству и реконструкции ИТП у потре-

бителей городского поселения приведена в таблице 5.4.

Таблица 5.4. Мероприятия по устройству / реконструкции ИТП у потребителей городского по-селения для перехода на закрытый ГВС

|  |  |  |  | Количество ИТП, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Расчетная тепловая нагрузка | Производственно-отопительнаякотельная | Котельная ЦМК |  | Котельная Шалым | Котельная №3 (ВГСЧ) |  | Котельная №5 | Котельная №6 |
| п/п | ГВС, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | до 0,01 | 236 | 15 |  | 74 | 5 |  | 1 | 25 |
| 2 | 0,01-0,03 | 51 | 5 |  | 11 | 4 |  | – | – |
| 3 | 0,03-0,04 | 18 | 2 |  | 2 | – |  | 1 | – |
| 4 | 0,04-0,06 | – | 1 |  | 1 | – |  | – | – |
| 5 | 0,06-0,08 | 8 | – |  | 1 | – |  | – | – |
| 6 | 0,08-0,12 | – | – |  | – | – |  | – | – |
| 7 | 0,12-0,15 | 5,1 | – |  | 1 | – |  | – | – |

- Предложения  по  строительству и  реконструкции  тепловых  сетей с

увеличением	диаметра	трубопроводов	для	обеспечения	перспективных

приростов тепловой нагрузки

Частично мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов рассмотрены в таблице 5.1, как входящие в мероприятия по подключению объектов комплексной застройки.

Для обеспечения требуемых гидравлических параметров у существующих и перспективных потребителей тепла требуется реконструкция и строительство теп-ловых сетей следующих источников: Производственно-отопительная котельная г. Таштагол, котельная п. Шалым, котельная ЦМК ООО «ЮКЭК», котельная №6 ООО

«Шалым».

Мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых тепло-вых сетей обеспечивающие требуемые гидравлические параметры у потребителей, приведены в таблице 5.5.

Таблица 5.5. Мероприятия реконструкции сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| № |  | Существующий | Предлагае- | Длина |  | Год реализа- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мый диаметр |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия | диаметр тепло- |  | участка, |  | ции меро- |
| п/п |  |  | теплосетей, |  |  |  |
|  |  | сетей, мм |  | м |  | приятия |
|  |  |  | мм |  |  |  |
|  | Сети Производственно-отопительной котельной г. Таштагол ООО «ЮКЭК» |  |
| 1. | Строительство теплосети от УТ-03-13- | – | 100 | 47 |  | 2015 г. |
|  | 2 до УТ-03-13-3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство теплосети от УТ-03-13- | – | 100 | 20 |  | 2015 г. |
|  | 3 до УТ-03-13-4 |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство теплосети от УТ-03-13- | – | 80 | 20 |  | 2015 г. |
|  | 4 до УТ-03-13-5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкция теплосети от Бойлерная | 400 | 500 | 60 |  | 2015 г. |
|  | выход до УТ-1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкция теплосети от УТ-1 до | 300 / 350 | 500 | 654 |  | 2015 г. |
|  | ТК-05-01 |  |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция теплосети от ТК-05-01 | 300 / 350 | 500 | 20 |  | 2015 г. |
|  | до УТ-05-01-1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкция теплосети от УТ-05-01- | 300 / 350 | 500 | 266 |  | 2015 г. |
|  | 1 до ТК-05-02 |  |  |  |  |  |
| 8. | Реконструкция теплосети от ТК-03-10 | 50 | 125 | 52 |  | 2016 г. |
|  | до ТК-03-10-1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Реконструкция теплосети от ТК-05-02 | 300 / 350 | 500 | 24 |  | 2016 г. |
|  | до ТК-05-02а |  |  |  |  |  |
| 10. | Реконструкция теплосети от ТК-05-02а | 300 / 350 | 500 | 67 |  | 2016 г. |
|  | до УТ-05-02а/1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Реконструкция теплосети от УТ-05- | 300 / 350 | 500 | 40 |  | 2016 г. |
|  | 02а/1 до УТ-05-02а/2 |  |  |  |  |  |

69

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

| № |  |  |  |  | Существующий | Предлагае- | Длина | Год реализа- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | мый диаметр |  |  |
|  | Наименование мероприятия | диаметр тепло- |  | участка, | ции меро- |
| п/п |  |  | теплосетей, |  |  |
|  |  |  |  |  | сетей, мм |  | м | приятия |
|  |  |  |  |  |  | мм |  |  |
| 12. | Реконструкция теплосети от УТ-05- | 300 / 350 | 500 | 946 | 2016 г. |
|  | 02а/2 до ТК-05-03 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Реконструкция теплосети от ТК-05-03 | 300 / 350 | 500 | 18 | 2016 г. |
|  | до Насос. стан. ул. Ноградская |  |  |  |  |  |
| 14. | Реконструкция | теплосети | от | Насос. | 300 / 350 | 500 | 6 | 2016 г. |
|  | стан. ул. Ноградская до УТ насосной |  |  |  |  |
|  | №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Реконструкция теплосети от УТ насос- | 300 / 350 | 500 | 88 | 2016 г. |
|  | ной №2 до УТ-06-01/01 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Реконструкция | теплосети | от | Смена | 300 | 350 | 327 | 2017 г. |
|  | диаметра 350/300 до УТ-2 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Реконструкция теплосети от УТ-2 до | 300 | 350 | 42 | 2017 г. |
|  | ТК-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Реконструкция теплосети от ТК-01-01 | 300 | 350 | 150 | 2017 г. |
|  | до ТК-01-01а |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Реконструкция теплосети от ТК-01-01а | 300 | 350 | 96 | 2017 г. |
|  | до ТК-01-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Реконструкция теплосети от ТК-01-02 | 300 | 350 | 183 | 2017 г. |
|  | до ТК-01-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Реконструкция теплосети от ТК-01-03 | 300 | 350 | 137 | 2017 г. |
|  | до ТК-01-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Реконструкция теплосети от ТК-01-04 | 300 | 350 | 39 | 2017 г. |
|  | до Смена диаметра 300/250 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Реконструкция | теплосети | от | Смена | 250 | 350 | 41 | 2017 г. |
|  | диаметра 300/250 до Смена диаметра |  |  |  |  |
|  | 250/300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Реконструкция | теплосети | от | Смена | 300 | 350 | 26 | 2017 г. |
|  | диаметра 250/300 до ТК-03-01 |  |  |  |  |  |
| 25. | Реконструкция теплосети от ТК-03-01 | 300 | 350 | 5 | 2017 г. |
|  | до Насос. стан. ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Реконструкция теплосети от УТ-06- | 300 | 350 | 275 | 2018 г. |
|  | 01/01 до УТ насосной №1 (вых) |  |  |  |  |  |
| 27. | Реконструкция теплосети от УТ насос- | 300 | 350 | 92 | 2018 г. |
|  | ной №1 (вх) до ТК-07-01 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Реконструкция теплосети от ТК-07-01 | 300 | 350 | 119 | 2018 г. |
|  | до ТК-07-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Реконструкция теплосети от ТК-07-02 | 300 | 350 | 211 | 2018 г. |
|  | до УТ-07-02/1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Реконструкция теплосети от УТ-07- | 300 | 350 | 100 | 2018 г. |
|  | 02/1 до ТК-07-03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Реконструкция теплосети от ТК-07-03 | 250 | 300 | 179 | 2018 г. |
|  | до ТК-08-01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Реконструкция теплосети от ТК-2 до | 100 | 150 | 130 | 2018 г. |
|  | ТК-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Реконструкция теплосети от ТК-07-04 | 150 | 250 | 67 | 2018 г. |
|  | до ТК-07-05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Реконструкция теплосети от ТК-07-05 | 150 | 250 | 98 | 2018 г. |
|  | до ТК-07-06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Реконструкция теплосети от УТ-06-02 | 50 | 70 | 5 | 2019 г. |
|  | до "Каскад", "Строитель" |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Реконструкция теплосети от УТ-05- | 50 | 70 | 70 | 2019 г. |
|  | 01/4 до ТК-05-01/5 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Реконструкция теплосети от ТК-05- | 50 | 70 | 30 | 2019 г. |
|  | 01/5 до Пожарное депо |  |  |  |  |  |  |

70

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

| № |  | Существующий | Предлагае- | Длина | Год реализа- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мый диаметр |  |  |
|  | Наименование мероприятия | диаметр тепло- |  | участка, | ции меро- |
| п/п |  |  | теплосетей, |  |  |
|  |  | сетей, мм |  | м | приятия |
|  |  |  | мм |  |  |
| 38. | Реконструкция теплосети от УТ-06- | 50 | 70 | 15 | 2019 г. |
|  | 01/01-2 до ТК-06-01/01-5 |  |  |  |  |
| 39. | Реконструкция теплосети от ТК-06- | 50 | 70 | 20 | 2019 г. |
|  | 01/01-5 до Терапевтического отделе- |  |  |  |  |
|  | ние, лечебно-оздоровительный центр |  |  |  |  |
| 40. | Реконструкция теплосети от ТК-07-02 | 50 | 70 | 5 | 2019 г. |
|  | до Крытый рынок |  |  |  |  |
| 41. | Реконструкция теплосети от УТ-06-09 | 50 | 70 | 5 | 2019 г. |
|  | до Горный техникум |  |  |  |  |
| 42. | Реконструкция теплосети от ТК-08- | 50 | 70 | 45 | 2019 г. |
|  | 03/02 до Мария-Ра |  |  |  |  |
| 43. | Реконструкция теплосети от УТ-06-01- | 50 | 70 | 45 | 2019 г. |
|  | 1 до УТ-06-01-2 |  |  |  |  |
| 44. | Реконструкция теплосети от УТ-06-01- | 50 | 70 | 10 | 2019 г. |
|  | 2 до Заправка, гараж- стоянка |  |  |  |  |
| 45. | Реконструкция теплосети от УТ-06-01 | 100 | 125 | 13 | 2019 г. |
|  | до ж/д ул. Ноградская, 3, гараж РЭУ |  |  |  |  |
| 46. | Реконструкция теплосети от ТК-06- | 50 | 70 | 15 | 2019 г. |
|  | 02/01 до Детский сад № 12 (вв 1) |  |  |  |  |
| 47. | Реконструкция теплосети от УТ-01-02- | 50 | 70 | 5 | 2019 г. |
|  | 1 до Школа № 2 |  |  |  |  |
| 48. | Реконструкция теплосети от УТ-04- | 25 | 32 | 40 | 2019 г. |
|  | 02/3 до УТ-04-02/4 |  |  |  |  |
| 49. | Реконструкция теплосети от УТ-03-14- | 50 | 70 | 20 | 2019 г. |
|  | 1 до УТ-03-14-2 |  |  |  |  |
| 50. | Реконструкция теплосети от ТК-03-06 | 50 | 70 | 5 | 2019 г. |
|  | до Школа №1 (вв 1) |  |  |  |  |
| 51. | Реконструкция теплосети от ТК-03- | 50 | 70 | 8 | 2019 г. |
|  | 06/2 до Школа №1 (вв 2) |  |  |  |  |
| 52. | Реконструкция теплосети от ТК-04- | 40 / 32 | 50 | 17 | 2019 г. |
|  | 02/10 до УТ-04-02/10 |  |  |  |  |
| 53. | Реконструкция теплосети от ТК-03-08 | 40 | 50 | 5 | 2019 г. |
|  | до Детская музыкальная школа |  |  |  |  |
| 54. | Реконструкция теплосети от УТ-03-13- | 25 | 32 | 10 | 2019 г. |
|  | 2 до ж/д ул. Ленина, 8 |  |  |  |  |
| 55. | Реконструкция теплосети от ТК-07-01 | 50 | 100 | 15 | 2019 г. |
|  | до Бассейн "Кристалл" |  |  |  |  |
| 56. | Реконструкция теплосети от ТК-08-04 | 50 | 70 | 35 | 2019 г. |
|  | до Межрайонная ИФНС №13, Кузбасс- |  |  |  |  |
|  | Эко |  |  |  |  |
| 57. | Реконструкция теплосети от ТК-08- | 50 | 70 | 25 | 2019 г. |
|  | 01/11 до Детский сад №14 |  |  |  |  |
|  | Сети котельной №3 (ВГСЧ) ООО «ЮКЭК» |  |  |
| 1. | Реконструкция теплосети от ТК-4 до | 32 | 40 | 18 | 2018 г. |
|  | Гостиница, СДЮШ школа |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция теплосети от ТК-1 до | 50 | 80 | 100 | 2018 г. |
|  | Штаб ВГСЧ |  |  |  |  |
|  | Сети котельной п. Шалым ООО «ЮКЭК» |  |  |
| 1. | Строительство теплосети от УТ-1-5 до | – | 50 | 35 | 2015 г. |
|  | Многоэтажное строительство |  |  |  |  |
| 2. | Строительство теплосети от ТК-1-3/3 | – | 50 | 160 | 2015 г. |
|  | до Многоэтажное строительство |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкция теплосети от Котельная | 200 | 250 | 35 | 2017 г. |
|  | п. Шалым до УТ-1-1 |  |  |  |  |

71

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

| № |  | Существующий | Предлагае- | Длина | Год реализа- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мый диаметр |  |  |
|  | Наименование мероприятия | диаметр тепло- |  | участка, | ции меро- |
| п/п |  |  | теплосетей, |  |  |
|  |  | сетей, мм |  | м | приятия |
|  |  |  | мм |  |  |
| 4. | Реконструкция теплосети от УТ-1-1 до | 200 | 250 | 250 | 2017 г. |
|  | УТ-1-2 |  |  |  |  |
| 5. | Реконструкция теплосети от УТ-1-2 до | 200 | 250 | 12 | 2017 г. |
|  | УТ-1-3 |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция теплосети от УТ-1-3 до | 200 | 250 | 85 | 2017 г. |
|  | УТ-1-4 |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкция теплосети от УТ-1-4 до | 200 | 250 | 36 | 2017 г. |
|  | УТ-1-5 |  |  |  |  |
| 8. | Реконструкция теплосети от УТ-1-2 до | 100 | 125 | 30 | 2017 г. |
|  | УТ-1-2/2 |  |  |  |  |
| 9. | Реконструкция теплосети от УТ-1-2/2 | 50 | 70 | 5 | 2018 г. |
|  | до УТ-1-2/4 |  |  |  |  |
| 10. | Реконструкция теплосети от УТ-2-5/4 | 50 | 70 | 44 | 2018 г. |
|  | до ж/д ул. Коммунистическая, 24 |  |  |  |  |
| 11. | Реконструкция теплосети от УТ-1-2/8 | 50 | 70 | 5 | 2018 г. |
|  | до ж/д ул. Артема, 13, ЖЭО |  |  |  |  |
| 12. | Реконструкция теплосети от УТ-2-2/9 | 50 | 70 | 24 | 2018 г. |
|  | до Тубдиспансер |  |  |  |  |
| 13. | Реконструкция теплосети от УТ-1-10/4 | 50 | 70 | 5 | 2018 г. |
|  | до Мастерская, школы №19 |  |  |  |  |
| 14. | Реконструкция теплосети от УТ-2-5/2 | 50 | 70 | 17 | 2018 г. |
|  | до ж/д ул. Коммунистическая, 22, апте- |  |  |  |  |
|  | ка «Фармация», «Сбербанк», «Почт» |  |  |  |  |
|  | Сети котельной №6 ООО «Шалым» |  |  |
| 1. | Реконструкция теплосети от Котельная | 100 | 125 | 52 | 2018 г. |
|  | №6 до УТ-6 |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция теплосети от УТ-6 до | 100 | 125 | 76 | 2018 г. |
|  | УТ-7 |  |  |  |  |
|  | Сети котельной ЦМК ООО «ЮКЭК» |  |  |
| 1. | Реконструкция теплосети от УТ-1 до | 100 | 125 | 1052 | 2018 г. |
|  | УТ-2-1 |  |  |  |  |

5.6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для

обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

По данным анализа аварийности на тепловых сетях и теплоисточниках город-

ского поселения за 2007-2015 гг. не выявлены элементы, не отвечающие требовани-

ям надежности теплоснабжения (Этап 2. «Существующее положение в сфере произ-

водства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». Том

I. Часть 9. Надежность теплоснабжения).

В данной ситуации строительство новых (помимо существующих) тепловых се-

тей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (резервирующие пе-

ремычки между магистралями, резервные линии, кольцевые линии) экономически

72

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

не целесообразно.

Участки тепловых сетей, подлежащие замене в связи с исчерпанием эксплуата-

ционного ресурса (сроком эксплуатации 25 лет и более) приведены в таблицах 5.6, 5.7.

Таблица 5.6. Мероприятия реконструкции сетей исчерпавших эксплуатационный ресурс со сроком эксплуатации более 25 лет по состоянию на 2014 г.

|  |  |  | Длина | Диаметр | Вид про- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование начала | Наименование конца |  |  | кладки | Год |
|  |  |  | участка, | трубопрово- |  |  |
| п/п | участка | участка |  |  | тепловой | прокладки |
|  |  |  | м | да, мм |  |  |
|  |  |  |  |  | сети |  |

Производственно-отопительной котельной г. Таштагол ООО «ЮКЭК»

| 1. | ТК-02-01 | УТ-01-02/14 | 45 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | опуск | УТ-Н/С ул. Ленина | 42 | 250 | Подз. кан. | до 1988 |
| 3. | подъём | опуск | 41 | 250 | Надземная | до 1988 |
| 4. | ТК-01-04а | подъём | 39 | 250 | Подз. кан. | до 1988 |
| 5. | Бойлерная выход | Смена диаметра 350/300 | 45 | 350 | Надземная | до 1988 |
| 6. | УТ-2 | УТ-2-1 | 55 | 80 | Надземная | до 1988 |
| 7. | УТ-2-1 | Компрессорная станция | 45 | 80 | Надземная | до 1988 |
|  |  | ОАО "Евразруда" |  |  |  |  |
| 8. | УТ-01-02/09 | УТ-01-02/10 | 28 | 70 | Подз. кан. | до 1988 |
| 9. | УТ-01-02/10 | ж/д ул. Клары Цеткин, 6 | 30 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 10. | УТ-01-02/10 | УТ-01-02/10-1 | 50 | 70 | Подз. кан. | до 1988 |
| 11. | УТ-01-02/10-1 | УТ-01-02/11 | 20 | 70 | Подз. кан. | до 1988 |
| 12. | УТ-01-02/11 | ж/д ул. Клары Цеткин, 2 | 12 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 13. | УТ-01-02/11 | УТ-01-02/12 | 50 | 70 | Подз. кан. | до 1988 |
| 14. | ТК-01-04а | ТК-02-01 | 276 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 15. | УТ-01-02/06 | ж/д ул. Клары Цеткин, 21 | 20 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 16. | УТ-01-02/05 | УТ-01-02/06 | 20 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 17. | ТК-07-07 | УТ-07-07 | 85 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 18. | ТК-03-06/3 | ж/д ул. Ленина, 38 | 25 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 19. | УТ-01-02/06 | ж/д ул. Клары Цеткин, 23 | 65 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 20. | УТ-01-02/05 | ж/д ул. Клары Цеткин, 19 | 35 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 21. | УТ-06-01/01 | ТК-06-01/01 | 9 | 350 | Надземная | до 1988 |
| 22. | Смена диаметра | ТК-06-01/02 | 130 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 23. | ТК-06-01/01 | Смена диаметра | 1,5 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 24. | ТК-06-01/02 | Стояночный бокс №1 | 25 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 25. | ТК-01-01 | УТ-01-01-1 | 9 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 26. | Насос. стан. ул. Мира, | УТ-01-02/03 | 1 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
|  | 31, 33 |  |  |  |  |  |
| 27. | ТК-01-02/02 | Насос. стан. ул. Мира, 31, 33 | 118 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 28. | УТ-09-03/1-3 | УТ-09-03/1-4 | 5 | 70 | Подз. кан. | до 1988 |
| 29. | УТ-09-03/1-2 | УТ-09-03/1-3 | 5 | 70 | Подз. кан. | до 1988 |
| 30. | УТ-09-03/1-4 | ж/д ул. Островского, 24а/3 | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 31. | УТ-09-03/1-3 | ж/д ул. Островского, 24а/2 | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 32. | УТ-09-03/1-2 | ж/д ул. Островского, 24а/1 | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 33. | УТ-09-03/1-1 | УТ-09-03/1-2 | 10 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 34. | УТ-09-03/1-1 | ж/д ул. Островского, 22а (вв | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
|  |  | 2) |  |  |  |  |
| 35. | ТК-09-03/1 | УТ-09-03/1-1 | 10 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 36. | ТК-09-03/1 | ж/д ул. Островского, 22а (вв | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
|  |  | 1) |  |  |  |  |
| 37. | ТК-09-03 | ж/д ул. Увальная, 6 | 21 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 38. | ТК-09-05 | ж/д ул. Увальная, 8 | 17 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 39. | ТК-09-06 | ж/д ул. Увальная, 10 | 19 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 40. | ТК-09-07 | ж/д ул. Увальная, 12 | 17 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 41. | ТК-09-08 | ж/д ул. Увальная, 14 | 18 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |

73

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

|  |  |  | Длина | Диаметр | Вид про- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование начала | Наименование конца |  |  | кладки | Год |
|  |  |  | участка, | трубопрово- |  |  |
| п/п | участка | участка |  |  | тепловой | прокладки |
|  |  |  | м | да, мм |  |  |
|  |  |  |  |  | сети |  |
| 42. | ТК-06-14 | Детский сад №11 | 20 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 43. | ТК-06-15 | ТК-06-16 | 72 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 44. | ТК-06-15 | ж/д ул. Ноградская, 8 | 9 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 45. | ТК-06-16 | ТК-06-17 | 42 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 46. | УТ-02-03/14 | УТ-02-03/12 | 10 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 47. | ТК-01-02/05 | ж/д ул. Клары Цеткин, 10 | 80 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 48. | Бойлерная ПОК г. Таш- | Бойлерная выход | 1 | 1000 | Подвал. | до 1988 |
|  | тагол |  |  |  |  |  |
| 49. | ТК-03-19 | ТК-03-20 | 34 | 150 | Надземная | до 1988 |
| 50. | ТК-03-20 | ж/д ул. Ленина, 74 | 11 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 51. | ТК-03-20 | ТК-03-21 | 15 | 150 | Надземная | до 1988 |
| 52. | ТК-03-21 | ж/д ул. Ленина, 76 | 8 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 53. | ТК-03-21 | ТК-03-22 | 19 | 150 | Надземная | до 1988 |
| 54. | ТК-03-22 | ж/дул. Ленина, 80 | 8 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 55. | ТК-03-22 | ТК-03-23 | 23 | 125 | Надземная | до 1988 |
| 56. | ТК-03-23 | ж/д ул. Ленина, 78 | 9 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 57. | ТК-03-23 | ж/д ул. Ленина, 82 | 10 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 58. | ТК-03-23 | ж/д ул. Ленина, 84 | 70 | 80 | Надземная | до 1988 |
| 59. | УТ-03-09-1 | УТ-03-09-2 | 18 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 60. | УТ-03-09-2 | ж/д ул. Ленина, 22 | 11 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 61. | УТ-03-09-2 | ТК-03-10 | 44 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 62. | ТК-03-10 | ж/д ул. Ленина, 20 | 10 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 63. | ТК-03-10-1 | ж/д ул. Ленина, 1 | 10 | 25 | Подз. кан. | до 1988 |
| 64. | ТК-03-10 | ТК-03-11 | 17 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 65. | ТК-03-11 | ж/д ул. Ленина, 18 | 10 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 66. | ТК-03-12 | ж/д ул. Ленина, 16 | 12 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 67. | ТК-03-12 | ж/д ул. Ленина, 14 | 11 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 68. | ТК-03-13 | ж/д ул. Ленина, 12 | 11 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 69. | ТК-03-13 | УТ-03-13-1 | 74 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 70. | УТ-03-13-1 | УТ-03-13-2 | 44 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 71. | ТК-06-01/01 | УТ-06-01/01 | 20 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 72. | УТ-06-01/01-3 | Патолого-анатомическое | 70 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
|  |  | отделение |  |  |  |  |
| 73. | УТ-06-01/01-1 | ТК-06-01/01-2 | 25 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 74. | ТК-06-01/01-2 | ТК-06-01/01-3 | 53 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 75. | ТК-06-01/01-3 | ТК-06-01/01-4 | 23 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 76. | ТК-06-01/01-4 | УТ-06-01/01-2 | 20 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 77. | УТ-06-01/01-2 | Склад | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 78. | УТ-06-01/01-2 | Прачечная | 30 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 79. | УТ-06-01/01 | ТК-06-01/01-1 | 10 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 80. | ТК-06-01/01-1 | Больница, КВД | 10 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 81. | ТК-06-01/01 | Больница, детское отделе- | 50 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
|  |  | ние |  |  |  |  |
| 82. | УТ-06-01-1 | АБК, теплопункт | 28 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 83. | УТ-06-01-2 | УТ-06-01-3 | 30 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 84. | УТ-06-01-3 | стояночные боксы № 1, 2 | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 85. | ТК-09-08/2 | ж/д ул. Увальная, 16 | 18 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 86. | ТК-03-02/05 | ТК-03-02/05-1 | 25 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 87. | ТК-03-02/05-1 | ФГУП "Почта России", СП | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
|  |  | "Южный центр коммуника- |  |  |  |  |
|  |  | ций" |  |  |  |  |
| 88. | ТК-03-02/05-1 | Гаражи почты, "Южного | 32 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
|  |  | центра коммуникаций" |  |  |  |  |
| 89. | ТК-09-08/1 | УТ-09-08/1 | 20 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 90. | ТК-03-02а | ТК-03-02б | 30 | 250 | Подз. кан. | до 1988 |
| 91. | ТК-03-02б | УТ-03-02б | 42 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 92. | УТ-03-02б | Насосная станция, КНС №1 | 25 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 93. | УТ-03-02б | Павильон | 10 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |

74

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

|  |  |  | Длина | Диаметр | Вид про- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование начала | Наименование конца |  |  | кладки | Год |
|  |  |  | участка, | трубопрово- |  |  |
| п/п | участка | участка |  |  | тепловой | прокладки |
|  |  |  | м | да, мм |  |  |
|  |  |  |  |  | сети |  |
| 94. | ТК-03-02б | УТ-03-02б-1 | 40 | 250 | Подз. кан. | до 1988 |
| 95. | УТ-03-02б-2 | ТК-03-03 | 20 | 250 | Подз. кан. | до 1988 |
| 96. | ТК-03-16 | ТК-03-17 | 45 | 150 | Надземная | до 1988 |
| 97. | ТК-06-02 | ТК-06-02/01 | 30 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 98. | ТК-06-02/01 | ж/д ул. Ноградская, 5 | 13 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 99. | ТК-06-12 | ТК-06-13 | 80 | 250 | Подз. кан. | до 1988 |
| 100. | ТК-06-11 | ТК-06-12 | 54,5 | 300 | Подз. кан. | до 1988 |
| 101. | УТ-06-01-3 | ТК-06-01/02 | 28 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 102. | ТК-06-11 | ж/д ул. Ноградская, 4 | 30 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 103. | ТК-09-15 | ж/д ул. Солнечная, 46/3 | 12 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 104. | ТК-06-06 | ж/д ул. Поспелова, 17 | 9 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 105. | УТ-07-08/13 | ж/д ул. Макаренко, 10 | 42 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 106. | Смена диаметра | ТК-04-02/07 | 80 | 125 | Надземная | до 1988 |
| 107. | Смена диаметра | ТК-01-02/04 (вх) | 32 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 108. | ТК-09-14 | ж/д ул. Солнечная, 44 | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 109. | ТК-09-12 | ТК-09-12/1 | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 110. | ТК-01-02/04 (вх) | Насос. стан. ул. Мира, 35, 37 | 1 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 111. | Насос. стан. ул. Мира, | ТК-01-02/04 (вых) | 1 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
|  | 35, 37 |  |  |  |  |  |
| 112. | Смена диаметра | ТК-04-01/01 | 30 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 113. | Смена диаметра 100/50 | Ж/Д вокзал | 245 | 50 | Надземная | до 1988 |
| 114. | ТК-09-10 | ТК-09-10/1 | 20 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 115. | ТК-09-10/1 | УТ-09-10/1 | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 116. | ТК-03-02 | ТК-03-02а | 36 | 300 | Подз. кан. | до 1988 |
| 117. | ТК-09-10/1 | ТК-09-10/2 | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 118. | ТК-09-10 | ж/д ул. Островского, 48а | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 119. | ТК-06-05 | ж/д ул. Поспелова, 11 | 16 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 120. | ТК-09-10/2 | ж/д ул. Солнечная, 23 | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 121. | УТ-09-10/1 | ж/д ул. Солнечная, 12 | 5 | 50 | Подвал. | до 1988 |
| 122. | Насос. стан. ул. Ленина | УТ-Н/С ул. Ленина | 5 | 300 | Подз. кан. | до 1988 |
| 123. | ТК-02-08 | Смена диаметра | 257 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 124. | УТ-03-02б-1 | УТ-03-02б-2 | 5 | 250 | Подвал. | до 1988 |
| 125. | УТ-03-02б-1 | ж/д ул. Ленина, 48 (вв 2) | 11 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 126. | УТ-03-02б-2 | ж/д ул. Ленина, 48 (вв 1) | 8 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 127. | ТК-03-03 | ТК-03-04 | 28 | 250 | Подз. кан. | до 1988 |
| 128. | ТК-03-03 | ТК-03-14 | 45 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 129. | ТК-03-14 | ж/д ул. Ленина, 54 | 11 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 130. | ТК-03-14 | УТ-03-14-1 | 22 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 131. | ТК-03-09 | УТ-03-09-1 | 40 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 132. | УТ-03-09-1 | Профилактиктика ТРИ Д, | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
|  |  | офис |  |  |  |  |
| 133. | ТК-03-02/05 | ТК-03-02/07 | 119 | 100 | Надземная | до 1988 |
| 134. | ТК-03-02/07 | ж/д ул. Ленина, 17 | 11 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 135. | ТК-03-02/07 | УТ-03-02/07 | 44 | 100 | Подвал. | до 1988 |
| 136. | УТ-03-02/07 | Павильон "Весна" | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 137. | ТК-03-02/07 | ТК-03-02/08 | 60 | 100 | Надземная | до 1988 |
| 138. | ТК-03-02/08 | ТК-03-02/11 | 15 | 100 | Надземная | до 1988 |
| 139. | ТК-03-02/11 | ж/д ул. Ленина, 19 | 11 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 140. | ТК-03-02/11 | Павильон "Овен" | 15 | 25 | Подз. кан. | до 1988 |
| 141. | Смена диаметра | ТК-05-01/1 | 99 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 142. | ТК-06-12 | ж/д ул. Ноградская, 6 (вв 2) | 11 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 143. | УТ-06-06-1 | Автогородок | 20 | 100 | Подвал. | до 1988 |
| 144. | УТ-06-06-1 | ж/д ул. Поспелова, 15 | 9 | 100 | Подвал. | до 1988 |
| 145. | ТК-06-10 | Детский сад № 12 (вв 2) | 27 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 146. | ТК-06-03 | ТК-06-10 | 25 | 300 | Подз. кан. | до 1988 |
| 147. | ТК-06-10 | ТК-06-11 | 84 | 300 | Подз. кан. | до 1988 |
| 148. | ТК-09-08/1 | ТК-09-08/2 | 13 | 32 | Подз. кан. | до 1988 |
| 149. | ТК-09-08 | ТК-09-08/1 | 44 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |

75

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

|  |  |  | Длина | Диаметр | Вид про- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование начала | Наименование конца |  |  | кладки | Год |
|  |  |  | участка, | трубопрово- |  |  |
| п/п | участка | участка |  |  | тепловой | прокладки |
|  |  |  | м | да, мм |  |  |
|  |  |  |  |  | сети |  |
| 150. | ТК-02-05 | Смена диаметра 100/50 | 207 | 50 | Надземная | до 1988 |
| 151. | ТК-08-01/17 | ж/д ул. Макаренко, 12 (вв 2) | 30 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 152. | ТК-08-01/19 | ж/д ул. Макаренко, 12 (вв 1) | 30 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 153. | ТК-08-01/17 | ТК-08-01/19 | 56 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 154. | УТ-03-16 | Администрация района га- | 18 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
|  |  | раж |  |  |  |  |
| 155. | УТ-03-16 | Административное здание | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 156. | УТ-03-14-2 | ж/д ул. Ленина, 56 | 13 | 80 | Подвал. | до 1988 |
| 157. | УТ-03-14-2 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 1 | 43 | 50 | Подвал. | до 1988 |
| 158. | ТК-03-04 | ТК-03-23 | 25 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 159. | ТК-03-23 | ТК-03-24 | 45 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 160. | ТК-03-05 | ТК-03-06 | 159 | 200 | Надземная | до 1988 |
| 161. | ТК-03-06 | УТ-03-06/1 | 10 | 200 | Надземная | до 1988 |
| 162. | УТ-03-06/1 | ТК-03-06/1 | 5 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 163. | ТК-03-06/1 | ТК-03-06/2 | 60 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 164. | ТК-03-07/1 | Детский сад №1 | 2 | 40 | Подз. кан. | до 1988 |
| 165. | УТ-03-06/1 | УТ-03-06/2 | 12 | 200 | Надземная | до 1988 |
| 166. | УТ-03-06/2 | ТК-03-06/3 | 15 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 167. | ТК-03-06/3 | ТК-03-06/4 | 34 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 168. | ТК-03-06/4 | ж/д ул. Ленина, 40 | 16 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 169. | УТ-03-06/2 | ТК-03-07 | 139 | 200 | Надземная | до 1988 |
| 170. | ТК-03-07 | ТК-03-07/1 | 20 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 171. | УТ-03-14-1 | ТК-03-13/02 | 34 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 172. | ТК-03-13/02 | ж/д ул. Ленина, 52 | 12 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 173. | ТК-03-14 | ТК-03-15 | 22 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 174. | ТК-03-15 | ТК-03-16 | 120 | 200 | Надземная | до 1988 |
| 175. | ТК-03-16 | ж/д ул. Ленина, 62 | 11 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 176. | ТК-03-16 | УТ-03-16 | 20 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 177. | ТК-03-05 | ж/д ул. Ленина, 50 | 12 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 178. | ТК-03-17 | ж/д ул. Ленина, 66 | 11 | 70 | Подз. кан. | до 1988 |
| 179. | УТ-04-02/10 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 2 | 19 | 32 | Подз. кан. | до 1988 |
| 180. | ТК-04-02/07 | ТК-04-02/09 | 35 | 125 | Надземная | до 1988 |
| 181. | ТК-04-02/09 | УТ-04-02/9 | 23 | 125 | Надземная | до 1988 |
| 182. | ТК-08-01/15 | ТК-08-01/17 | 37 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 183. | ТК-04-02/15 | ТК-04-02/17 | 35 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 184. | ТК-04-02/17 | ТК-04-02/19 | 30 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 185. | ТК-04-02/19 | ТК-04-02/21 | 27 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 186. | ТК-04-02/21 | ТК-04-02/23 | 11 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 187. | ТК-04-02/23 | ТК-04-02/25 | 25 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 188. | ТК-04-02/25 | УТ-04-02/25 | 30 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 189. | ТК-03-07 | ж/д ул. Ленина, 32 | 12 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 190. | ТК-03-07 | ТК-03-08 | 61 | 200 | Надземная | до 1988 |
| 191. | ТК-03-09 | ж/д ул. Ленина, 26 | 11 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 192. | ТК-03-08 | ТК-03-09 | 64 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 193. | ТК-03-08 | ж/д ул. Ленина, 30 | 11 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 194. | УТ-03-02/07 | Детский сад №3 | 40 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 195. | ТК-03-17 | Общественное здание | 30 | 70 | Подз. кан. | до 1988 |
| 196. | ТК-03-18 | ТК-03-19 | 34 | 150 | Надземная | до 1988 |
| 197. | ТК-03-19 | ж/д ул. Ленина, 70 | 11 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 198. | ТК-03-19 | ж/д ул. Ленина, 72 | 12 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 199. | УТ-03-13-4 | ж/д ул. Ленина, 6 (вв 1) | 10 | 25 | Подз. кан. | до 1988 |
| 200. | УТ-04-01 | ТК-04-02/02 | 57 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 201. | ТК-03-18 | ж/д ул. Ленина, 68 | 12 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 202. | УТ-03-13-1 | ж/д ул. Ленина, 10 | 11 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 203. | УТ-03-13-4 | ж/д ул. Ленина, 6 (вв 2) | 10 | 25 | Подз. кан. | до 1988 |
| 204. | УТ-03-13-5 | ж/д ул. Ленина, 2 | 65 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 205. | ТК-04-02/06 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 12 | 8 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 206. | ТК-04-02/02 | ТК-04-02/04 | 40 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |

76

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

|  |  |  | Длина | Диаметр | Вид про- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование начала | Наименование конца |  |  | кладки | Год |
|  |  |  | участка, | трубопрово- |  |  |
| п/п | участка | участка |  |  | тепловой | прокладки |
|  |  |  | м | да, мм |  |  |
|  |  |  |  |  | сети |  |
| 207. | ТК-03-02/03 | ОВД по Таштагольскому | 15 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
|  |  | району |  |  |  |  |
| 208. | ТК-04-02/04 | ТК-04-02/06 | 37 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 209. | УТ-04-02/10 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 4 | 23 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 210. | ТК-03-17 | ТК-03-18 | 40 | 150 | Надземная | до 1988 |
| 211. | УТ-03-13-3 | УТ-03-13-4 | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 212. | УТ-04-02/26 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 41 | 12 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 213. | УТ-04-02/25 | УТ-04-02/26 | 55 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 214. | УТ-04-02/25 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 37 | 22 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 215. | ТК-04-02/25 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 19 | 9 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 216. | ТК-04-02/15 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 25 | 50 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 217. | ТК-04-02/13 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 15 | 17 | 40 | Подз. кан. | до 1988 |
| 218. | ТК-04-01/12 | УТ-04-02/12 | 46 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 219. | УТ-04-02/12 | ж/д ул. Тельмана, 1 | 25 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 220. | УТ-04-02/12 | УТ-04-02/12-1 | 65 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 221. | ТК-04-01/14 | ТК-04-01/16 | 18 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 222. | ТК-04-01/16 | ТК-04-01/18 | 32 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 223. | ТК-04-01/10 | ж/д ул. Юбилейная, 10 | 18 | 32 | Подз. кан. | до 1988 |
| 224. | ТК-04-01/8 | ж/д ул. Юбилейная, 8 | 17 | 25 | Подз. кан. | до 1988 |
| 225. | УТ-06-01/01 | УТ-06-01/01-1 | 14 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 226. | УТ-06-01/01-1 | УТ-06-01/01-2 | 34 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 227. | УТ-06-01/01-2 | УТ-06-01/01-3 | 97 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 228. | ТК-06-01/02 | УТ-06-01-4 | 75 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 229. | УТ-06-01-4 | РММ №3 | 12 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 230. | ТК-04-02/23 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 33 | 30 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 231. | ТК-04-01/14 | ж/д ул. Юбилейная, 14 | 78 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 232. | ТК-04-01/10 | ТК-04-01/12 | 35 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 233. | ТК-04-01/8 | ТК-04-01/10 | 30 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 234. | ТК-04-01/06 | ТК-04-01/8 | 25 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 235. | ТК-04-01/04 | ТК-04-01/06 | 32 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 236. | ТК-04-01/01 | ТК-04-01/03 | 40 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 237. | ТК-04-01/03 | УТ-04-01/3 | 3 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 238. | ТК-08-01/13 | ТК-08-01/15 | 42 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 239. | ТК-08-01/13 | ж/д ул. Макаренко, 14 | 60 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 240. | ТК-04-01/06 | ж/д ул. Юбилейная, 6 | 12 | 25 | Подз. кан. | до 1988 |
| 241. | ТК-04-01/04 | ж/д ул. Юбилейная, 4 | 10 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 242. | ТК-04-01/02 | ж/д ул. Юбилейная, 2 | 14 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 243. | УТ-04-01 | Смена диаметра | 74 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 244. | ТК-04-01/05 | ТК-04-01/07 | 67 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 245. | ТК-04-01/07 | ж/д ул. Юбилейная, 5 | 11 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 246. | ТК-05-01/2 | УТ-05-01/2 | 35 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 247. | ТК-04-02/06 | ТК-04-02/08 | 71 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 248. | ТК-04-02/08 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 10 | 18 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 249. | ТК-04-02/08 | ТК-04-02/10 | 94 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 250. | ТК-04-02/10 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 8 | 9 | 32 | Подз. кан. | до 1988 |
| 251. | ТК-04-02/10 | УТ-04-02/10 | 27 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 252. | ТК-04-02/13 | ТК-04-02/15 | 20 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 253. | УТ-04-02/10 | ТК-04-02/13 | 30 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 254. | ТК-04-02/10 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 13 | 13 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 255. | УТ-04-02/10 | ТК-04-02/10 | 20 | 125 | Надземная | до 1988 |
| 256. | УТ-04-02/9 | УТ-04-02/10 | 6 | 125 | Надземная | до 1988 |
| 257. | ТК-04-01/07 | ТК-04-01/09 | 40 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 258. | ТК-04-01/09 | ТК-04-01/11 | 66 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 259. | ТК-04-01/11 | Школа №3 | 3 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 260. | ТК-04-01/11 | ТК-04-01/11-1 | 105 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 261. | УТ-05-01-1 | Смена диаметра | 455 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 262. | ТК-05-01/1 | ТК-05-01/2 | 64 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 263. | ТК-04-02/09 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 11 | 10 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |

77

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

|  |  |  | Длина | Диаметр | Вид про- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование начала | Наименование конца |  |  | кладки | Год |
|  |  |  | участка, | трубопрово- |  |  |
| п/п | участка | участка |  |  | тепловой | прокладки |
|  |  |  | м | да, мм |  |  |
|  |  |  |  |  | сети |  |
| 264. | ТК-04-02/07 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 32 | 85 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 265. | ТК-04-02/07 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 30 | 72 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 266. | ТК-04-02/05 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 9 | 13 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 267. | ТК-04-02/1 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 20 | 30 | 25 | Подз. кан. | до 1988 |
| 268. | ТК-04-01/11-2 | Общежитие | 5 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 269. | ТК-04-01/11-2 | Гараж | 70 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 270. | ТК-05-01/4 | УТ-05-01/4 | 405,5 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 271. | УТ-05-01/4 | Агенство по защите населе- | 115 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
|  |  | ния |  |  |  |  |
| 272. | УТ-04-02/4 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 26 | 15 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 273. | УТ-04-02/4 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 28 | 35 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 274. | УТ-04-02/4 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 24 | 30 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 275. | ТК-04-02/03 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 7 | 12 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 276. | ТК-04-01/12 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 21 | 45 | 32 | Подз. кан. | до 1988 |
| 277. | ТК-04-01/12 | ж/д ул. Тельмана, 2 | 30 | 32 | Подз. кан. | до 1988 |
| 278. | УТ-05-01/2 | Гаражи | 56 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 279. | УТ-05-01/2 | Рудоуправление | 20 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 280. | ТК-05-01/2 | ТК-05-01/3 | 24 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 281. | ТК-05-01/3 | ТК-05-01/4 | 62 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 282. | ТК-06-01/03 | ж/д ул. Нестерова, 28 | 10 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 283. | УТ-06-01/01-3 | ТК-06-01/03 | 90 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 284. | ТК-04-02/21 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 56 | 65 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 285. | ТК-04-02/19 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 31 | 40 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 286. | ТК-04-02/17 | ж/дул. 18 Партсъезда, 29 | 8 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 287. | ТК-04-02/17 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 50 | 80 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 288. | УТ-04-02/10 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 42 | 95 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 289. | УТ-04-02/9 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 38 | 100 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 290. | ТК-04-01/03 | ДК "Горняк" | 17 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 291. | ТК-04-01/05 | ж/д ул. Юбилейная, 3 | 7 | 32 | Подз. кан. | до 1988 |
| 292. | ТК-04-01/05 | ж/д ул. Юбилейная, 1 | 17 | 32 | Подз. кан. | до 1988 |
| 293. | ТК-04-01/11-1 | Столовая | 5 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 294. | ТК-04-01/11-1 | ТК-04-01/11-2 | 55 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 295. | ТК-09-11 | ж/д ул. Солнечная, 26/2 | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 296. | ТК-03-02 | ТК-03-02/01 | 17 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 297. | ТК-03-02/01 | ОВД по Таштагольскому | 20 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
|  |  | району |  |  |  |  |
| 298. | УТ-06-06 | УТ-06-06-1 | 50 | 100 | Подвал. | до 1988 |
| 299. | ТК-06-06 | ж/д ул. Поспелова, 7 (вв 1) | 12 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 300. | ТК-08-01/13 | ж/д ул. 8 Марта, 4 (вв 2) | 9 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 301. | ТК-09-02 | ж/д ул. Увальная, 4 | 20 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 302. | ТК-09-01 | ж/д ул. Увальная, 2 | 15 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 303. | ТК-08-08/04 | ж/д ул. Поспелова, 22 (вв 3) | 10 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 304. | ТК-08-08/02 | ТК-08-08/04 | 40 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 305. | ТК-08-08/02 | ж/д ул. Поспелова, 22 (вв 4) | 40 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 306. | ТК08-03/04 | ТК-08-03/06 | 34 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 307. | ТК08-03/04 | ж/д ул. Поспелова, 33 (вв 1) | 18 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 308. | ТК-08-03/02 | ТК08-03/04 | 110 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 309. | ТК-07-08/11 | ТК-07-08/13 | 52 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 310. | ТК-07-08/13 | УТ-07-08/13 | 75 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 311. | ТК-07-08/09 | ТК-07-08/11 | 52 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 312. | УТ-09-08/1 | ж/д ул. Увальная, 24/1 | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 313. | УТ-09-08/1 | ж/д ул. Увальная, 24/2 | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 314. | УТ-04-02/12-1 | ж/д ул. Юбилейная, 12 | 18 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 315. | УТ-04-02/12-1 | ТК-04-01/14 | 16 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 316. | УТ-1 | ТК-1-1 | 210 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 317. | ТК-1-1 | ТК-1-2 | 144 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 318. | ТК-1-2 | Промплощадка ДОФ | 62 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 319. | УТ-07-02/1 | УТ-07-02/2 | 24,74 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |

78

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

|  |  |  | Длина | Диаметр | Вид про- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование начала | Наименование конца |  |  | кладки | Год |
|  |  |  | участка, | трубопрово- |  |  |
| п/п | участка | участка |  |  | тепловой | прокладки |
|  |  |  | м | да, мм |  |  |
|  |  |  |  |  | сети |  |
| 320. | ТК-08-05/02-1 | Гараж судебного департа- | 15 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
|  |  | мента |  |  |  |  |
| 321. | ТК-08-01/11 | ж/д ул. 8 Марта, 4 (вв 1) | 7 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 322. | ТК-08-01/09 | ТК-08-01/11 | 69 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 323. | ТК-08-01/09 | ж/д ул. 8 Марта, 3 | 15 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 324. | ТК-08-01/07 | ТК-08-01/09 | 92 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 325. | ТК-08-08/01 | ТК-08-08/03 | 20 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 326. | ТК-08-08 | ТК-08-08/01 | 128 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 327. | ТК-03-24 | Насос. стан. ул.18 Партсъез- | 70 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
|  |  | да |  |  |  |  |
| 328. | ТК-06-13 | ж/д ул. Ноградская, 6 (вв 1) | 11 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 329. | Вр. ул. Мира, 31 | ж/д ул. Мира, 31 | 5 | 100 | Подвал. | до 1988 |
| 330. | ТК-04-02/01 | ж/д ул. 18 Партсъезда, 5 | 11 | 40 | Подз. кан. | до 1988 |
| 331. | УТ-04-01 | ТК-04-01/02 | 80 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 332. | ТК-04-01/02 | ТК-04-01/04 | 27 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 333. | ТК-04-01/18 | ж/д ул. Юбилейная, 11 | 17 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 334. | ТК-04-01/16 | ж/д ул. Юбилейная, 13 | 15 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 335. | УТ-04-01/3 | ТК-04-01/05 | 42 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 336. | УТ-03-02/03 | Участок зеленого хозяйства, | 22 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
|  |  | бригада благоустройства |  |  |  |  |
| 337. | ТК-06-01/03 | ж/д ул. Нестерова, 26 | 12 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 338. | УТ-06-01-4 | РММ №2 | 30 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 339. | ТК-03-02/01 | ТК-03-02/03 | 19 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 340. | ТК-08-08/04 | ж/д ул. Поспелова, 22 (вв 2) | 10 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 341. | ТК-08-08/04 | ж/д ул. Поспелова, 22 (вв 1) | 15 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 342. | ТК-06-09-4 | Общежитие, следственный | 61 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
|  |  | комитет |  |  |  |  |
| 343. | ТК-06-09-4 | Мастерские | 15 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 344. | ТК-06-09-3 | ТК-06-09-4 | 17 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 345. | ТК-08-01 | ТК-08-01/01 | 10 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 346. | ТК-07-08/13 | ж/д ул. Макаренко, 8 | 9 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 347. | ТК-07-08/11 | ж/д ул. Макаренко, 6 | 10 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 348. | ТК-08-08/01 | АЗС | 95 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 349. | ТК-08-08/03 | Ветлечебница, Кадастровый | 16 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
|  |  | центр, Росреестр, судебные |  |  |  |  |
|  |  | приставы |  |  |  |  |
| 350. | Смена диаметра | Школа №9 | 53 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 351. | Смена диаметра | ТК-07-08/09-3 | 38 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 352. | Насос. стан. ул. Мака- | ТК-07-08/09-1 | 93 | 125 | Подвал. | до 1988 |
|  | ренко, 4 |  |  |  |  |  |
| 353. | ТК-08-01/15 | Сервисный центр | 25 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 354. | ТК-07-05 | РКЦ ЦБ РФ, гараж | 50 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 355. | УТ-07-02/2 | Павильон "Загадка" | 22 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 356. | ТК-08-06 | СП Южный центр коммуни- | 18 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
|  |  | каций, гараж |  |  |  |  |
| 357. | ТК-08-05 | ТК-08-06 | 90 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 358. | ТК-08-05/02-2 | ОВД по таштагольскому | 22 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
|  |  | району |  |  |  |  |
| 359. | ТК-08-05/02-1 | ТК-08-05/02-2 | 65 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 360. | ТК-08-05/02-1 | Судебный департамент | 15 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 361. | ТК-08-01/07 | ж/д ул. 8 Марта, 2 | 9 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 362. | ТК-08-01/05 | Школа №10 | 65 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 363. | ТК-07-08/09-4 | УТ-07-08/09-4 | 8 | 70 | Подз. кан. | до 1988 |
| 364. | УТ-07-08/09-4 | ТК-07-08/09-6 | 30 | 70 | Подз. кан. | до 1988 |
| 365. | ТК-07-08/09-6 | ж/д ул. Ульянова, 39 | 12 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 366. | ТК-07-08/07 | ТК-07-08/09 | 45 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 367. | ТК-07-08/07 | ж/д ул. Макаренко, 2 | 8 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 368. | ТК-07-08/05 | ТК-07-08/07 | 65 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |

79

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

|  |  |  | Длина | Диаметр | Вид про- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование начала | Наименование конца |  |  | кладки | Год |
|  |  |  | участка, | трубопрово- |  |  |
| п/п | участка | участка |  |  | тепловой | прокладки |
|  |  |  | м | да, мм |  |  |
|  |  |  |  |  | сети |  |
| 369. | ТК-07-08/05 | ж/д ул. Ноградская, 18 | 16 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 370. | ТК-07-08/03 | ТК-07-08/05 | 40 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 371. | ТК-08-06/02 | ж/д ул. Поспелова, 18 | 28 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 372. | УТ-01-01-1 | УТ-01-01-2 | 6 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 373. | УТ-01-01-2 | УТ-01-01-3 | 15 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 374. | УТ-01-01-3 | ж/д ул. Мира, 26 | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 375. | УТ-01-01-3 | УТ-01-01-4 | 15 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 376. | УТ-01-01-4 | ж/д ул. Мира, 24 | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 377. | УТ-01-01-4 | УТ-01-01-5 | 25 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 378. | УТ-01-01-5 | ТК-01-01-6 | 50 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 379. | ТК-01-01-6 | ж/д ул. Мира, 18 | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 380. | УТ-01-02-2 | Мастерские | 19 | 40 | Подз. кан. | до 1988 |
| 381. | ТК-01-02/04 (вых) | ж/д ул. Мира, 37 | 18 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 382. | ТК-01-02/04 (вых) | ж/д ул. Мира, 35 | 16 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 383. | УТ-01-02/03 | ТК-01-02/03 | 4 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 384. | ТК-08-06 | ТК-08-06/02 | 36 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 385. | ТК-06-09-2 | ТК-06-09-3 | 50 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 386. | УТ-01-02/12 | ж/д ул. Клары Цеткин, 3 | 8 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 387. | УТ-01-02/12 | ж/д ул. Клары Цеткин, 1 | 32 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 388. | ТК-03-02/02 | Поликлинника для взросло- | 100 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
|  |  | го населения |  |  |  |  |
| 389. | УТ-06-09 | ТК-06-09-2 | 25 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 390. | ТК-01-02 | УТ-01-02-1 | 50 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 391. | УТ-01-02-1 | УТ-01-02-2 | 22 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 392. | УТ-01-02/13 | ж/д ул. Суворова, 23 | 5 | 100 | Подвал. | до 1988 |
| 393. | УТ-01-02/13 | УТ-01-02/14 | 205 | 100 | Подвал. | до 1988 |
| 394. | УТ-01-02/14 | ж/ ул. Суворова, 21 | 5 | 50 | Подвал. | до 1988 |
| 395. | ТК-01-02/05 | Вр. ул. Мира, 31 | 3 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 396. | Вр. ул. Мира, 31 | УТ-01-02/05 | 115 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 397. | ТК-03-01(вх) | Насосная станция, участок | 43 | 32 | Подз. кан. | до 1988 |
|  |  | водоканала |  |  |  |  |
| 398. | ТК-03-01(вх) | ТК-03-02 | 74 | 250 | Подз. кан. | до 1988 |
| 399. | ТК-03-02 | ТК-03-02/02 | 32 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 400. | ТК-02-02 | Детскй сад №2 "Солнышко" | 27 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 401. | ТК-01-04 | ТК-01-04а | 1 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 402. | УТ-01-02-2 | ж/д ул. К. Цеткин, 31 | 94 | 32 | Подз. кан. | до 1988 |
| 403. | ТК-01-03 | ТК--01-02/01 | 10 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 404. | ТК--01-02/01 | УТ-01-02/13 | 25 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 405. | ТК-08-03 | ТК-08-03/02 | 67 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 406. | ТК-03-02/02 | Центральная больница | 12 | 100 | Подвал. | до 1988 |
| 407. | ТК-02-01 | ТК-02-02 | 63 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 408. | ТК-01-01-6 | ж/д ул. Мира, 16 | 30 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 409. | ТК--01-02/01 | ТК-01-02/02 | 10 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 410. | ТК-01-02/02 | Смена диаметра | 18 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 411. | ТК-07-08/09-4 | ж/д ул. Ульянова, 41 | 16 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 412. | ТК-01-02/03 | УТ-01-02/03а | 15 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 413. | ТК-02-02 | ТК-02-03 | 169 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 414. | ТК-02-03 | ТК-02-03/02 | 17 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 415. | ТК-02-03/02 | редакция газеты "Красная | 7 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
|  |  | Шория". типография |  |  |  |  |
| 416. | ТК-02-03/02 | ТК-02-03/04 | 8,5 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 417. | УТ-Н/С ул. Ленина | ТК-03-01(вх) | 5 | 250 | Подз. кан. | до 1988 |
| 418. | УТ-01-02/03а | ж/д ул. Мира, 33 | 5 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 419. | УТ-02-03/12 | ж/д ул. Мира, 5 | 24 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 420. | УТ-02-03/12 | УТ-02-03/13 | 40 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 421. | УТ-02-03/13 | ж/д ул. Мира, 7 | 16 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 422. | Смена диаметра | ТК-02-09 (вх) | 103 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 423. | ТК-01-02/03 | ТК-01-02/05 | 25 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |

80

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

|  |  |  | Длина | Диаметр | Вид про- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование начала | Наименование конца |  |  | кладки | Год |
|  |  |  | участка, | трубопрово- |  |  |
| п/п | участка | участка |  |  | тепловой | прокладки |
|  |  |  | м | да, мм |  |  |
|  |  |  |  |  | сети |  |
| 424. | ТК-06-05 | ж/д ул. Поспелова, 7 (вв 2) | 12 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 425. | УТ-06-05 | ж/д ул. Поспелова, 13 | 15 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 426. | УТ-02-03/14 | ж/д ул. Мира, 3 | 30 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 427. | ТК-02-03/03 | УТ-02-03/14 | 95 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 428. | ТК-02-03 | ТК-02-04 | 31 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 429. | ТК-02-04 | УТ-02-04 | 17 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 430. | ТК-02-09/3 | ж/д ул. К. Маркса, 6 | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 431. | УТ-ТК-06-07 | Детский сад №8 | 15 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 432. | УТ-ТК-06-07 | Склад д/с № 8 | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 433. | ТК-06-07 | ж/д ул. Поспелова, 9 | 13 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 434. | ТК-06-07 | УТ-06-07 | 32 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 435. | УТ-02-03/13 | ж/д ул. Мира, 9 | 16 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 436. | ТК-02-04 | ТК-02-05 | 58 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 437. | ТК-02-05 | ТК-02-06 | 23 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 438. | ТК-02-06 | ТК-02-07 | 22 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 439. | ТК-02-07 | ТК-02-08 | 63 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 440. | Насос. стан. ул. К. Марк- | ТК-02-09 (вых) | 10 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
|  | са |  |  |  |  |  |
| 441. | Насос. стан. ул.18 | УТ-04-01 | 5 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
|  | Партсъезда |  |  |  |  |  |
| 442. | ТК-02-03/04 | ТК-02-03/03 | 50 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 443. | УТ-02-04 | Производственное здание | 1,5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 444. | УТ-02-04 | ж/д ул. Суворова, 9 | 10 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 445. | ТК-02-09 (вых) | ТК-02-09/1 | 118 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 446. | ТК-02-09/1 | Преображение России | 15 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 447. | ТК-02-09/1 | ТК-02-09/2 | 89 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 448. | ТК-02-09/2 | ТК-02-09/3 | 11 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 449. | ТК-06-16/01 | Павильон "ИВА" | 10 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 450. | ТК-06-07 | УТ-ТК-06-07 | 12 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 451. | ТК-06-18 | ТК-06-19 | 35 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 452. | ТК-06-19 | ж/д ул. Поспелова, 27 | 11 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 453. | ТК-06-16 | ТК-06-16/01 | 55 | 70 | Подз. кан. | до 1988 |
| 454. | ТК-06-16/01 | Парк культуры и отдыха | 25 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 455. | ТК-07-04 | Церковь великомученника | 50 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
|  |  | Георгия Победоносца |  |  |  |  |
| 456. | УТ-07-08/09-1 | ТК-07-08/09-2 | 85 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 457. | ТК-07-08/09-2 | Смена диаметра | 54 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 458. | ТК-08-01/01 | ж/д ул. 8 Марта, 1 | 7 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 459. | ТК-08-01/01 | ТК-08-01/01-1 | 10 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 460. | ТК-08-01/01-1 | ТК-08-01/03 | 20 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 461. | ТК-08-04 | ТК-08-05 | 33 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 462. | ТК-08-05 | ТК-08-05/02 | 38 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 463. | ТК-08-05/02 | Судебный департамент | 17 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 464. | ТК-08-05/02 | ТК-08-05/02-1 | 18 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 465. | ТК-07-08 | ТК-07-09 | 215 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 466. | ТК-07-09 | ж/д ул. Ноградская, 25 | 11 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 467. | УТ-06-07 | Насосная по сточным водам | 15 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
|  |  | №3 |  |  |  |  |
| 468. | ТК-06-09 | УТ-06-09 | 129 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 469. | ТК-06-09 | ТК-06-09-1 | 44 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 470. | ТК-06-09-1 | Гараж горного техникума | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 471. | ТК-06-09-1 | Школа Бокса | 41 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 472. | УТ-07-07 | Павильон "Родео- Джинс" | 42 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 473. | УТ-07-08/09-3 | ТК-07-08/09-4 | 25 | 70 | Подз. кан. | до 1988 |
| 474. | ТК-07-08/09-3 | УТ-07-08/09-3 | 18 | 70 | Подз. кан. | до 1988 |
| 475. | ТК-07-08/09-3 | ж/д ул. Ульянова, 43 | 21 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 476. | ТК-07-08/09 | ж/д ул. Макаренко, 4 | 18 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 477. | ТК-08-01 | ТК-08-02 | 77 | 250 | Подз. кан. | до 1988 |

81

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

|  |  |  | Длина | Диаметр | Вид про- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование начала | Наименование конца |  |  | кладки | Год |
|  |  |  | участка, | трубопрово- |  |  |
| п/п | участка | участка |  |  | тепловой | прокладки |
|  |  |  | м | да, мм |  |  |
|  |  |  |  |  | сети |  |
| 478. | ТК-08-02 | ж/д ул. Поспелова, 29 | 31 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 479. | ТК-08-06/02 | Общественное здание | 55 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 480. | ТК-08-06 | ТК-08-07 | 63 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 481. | ТК-08-07 | Гаражи ЦБ РФ | 30 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 482. | ТК-08-07 | ТК-08-08 | 103 | 200 | Надземная | до 1988 |
| 483. | ТК-08-08 | ТК-08-08/02 | 50 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 484. | ТК-07-08/01 | ТК-07-08/03 | 36 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 485. | ТК-07-08/03 | ж/д ул. Ноградская, 16 | 21 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 486. | ТК-06-17 | ж/д ул. Поспелова, 21 | 7 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 487. | ТК-06-17 | ТК-06-18 | 122 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 488. | ТК-06-18 | Смена диаметра | 27 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 489. | ТК-07-05 | ж/д ул. Ноградская, 13 | 20 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 490. | ТК-07-06 | ТК-07-08 | 110,5 | 200 | Надземная | до 1988 |
| 491. | УТ-07-07 | Павильон "Чанар" | 45 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 492. | ТК-07-08/09 | Насос. стан. ул. Макаренко, | 10 | 150 | Подвал. | до 1988 |
|  |  | 4 |  |  |  |  |
| 493. | ТК-07-08/09-1 | УТ-07-08/09-1 | 64 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 494. | ТК-08-01/03 | СибГИУ | 60 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 495. | ТК-08-01/03 | ТК-08-01/05 | 18 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 496. | ТК-08-01/05 | Федеральное казначейство | 100 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 497. | ТК-08-01/05 | ТК-08-01/07 | 84 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 498. | ТК-08-03/06 | ж/д ул. Поспелова, 33 (вв 2) | 18 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 499. | ТК-08-03 | ТК-08-04 | 261 | 250 | Подз. кан. | до 1988 |
| 500. | ТК-07-09 | Насосная по сточным водам | 42 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
|  |  | №4 |  |  |  |  |
| 501. | УТ-07-06 | ж/д ул. Ноградская, 15 | 17 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 502. | ТК-07-07 | ж/д ул. Ноградская, 17 | 16 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 503. | ТК-02-09 (вх) | Насос. стан. ул. К. Маркса | 10 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 504. | УТ-06-07 | ТК-06-08 | 73 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 505. | ТК-07-08 | ТК-07-08/01 | 60 | 200 | Надземная | до 1988 |
| 506. | ТК-07-08/01 | ТК-07-08/02 | 50 | 200 | Подз. кан. | до 1988 |
| 507. | ТК-07-08/02 | Детский сад №10 | 26 | 70 | Подз. кан. | до 1988 |
| 508. | ТК-07-08/02 | ж/д ул. Ноградская, 14 | 9 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 509. | УТ-01-02/09 | ж/д ул. Клары Цеткин, 8 | 35 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 510. | УТ-01-02/05 | УТ-01-02/07 | 34 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 511. | УТ-01-02/07 | УТ-01-02/09 | 65 | 80 | Подз. кан. | до 1988 |
| 512. | УТ-06-01-1/1 | УТ-06-01-2 | 100 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 513. | УТ-41 | УТ-41/35 | 9,83 | 80 | Надземная | до 1988 |
| 514. | УТ-16 | ж/д ул. Орджоникидзе, 42 | 21,54 | 50 | Надземная | до 1988 |
| 515. | ТК-11 | ж/д ул. Орджоникидзе, 41а | 32,2 | 50 | Надземная | до 1988 |
| 516. | УТ-52 | ж/д ул. Коммунальная, 5 | 34,14 | 50 | Надземная | до 1988 |
| 517. | УТ-17 | ж/д ул. Орджоникидзе, 40 | 22,89 | 50 | Надземная | до 1988 |
| 518. | УТ-17 | ж/д ул. Орджоникидзе, 36 | 57,2 | 50 | Надземная | до 1988 |
| 519. | ТК-3 | Сейсмостанция | 70 | 125 | Подз. кан. | до 1988 |
| 520. | УТ-12 | УТ-13 | 10 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 521. | ТК-11 | УТ-12 | 15 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 522. | УТ-7 | УТ-8 | 15 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 523. | УТ-8 | УТ-9 | 20 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 524. | УТ-9 | УТ-10 | 15 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 525. | УТ-10 | ж/д ул. К. Цеткин, 75 | 20 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 526. | УТ-22 | ж/д ул. Строительная, 17 | 13 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 527. | УТ-26 | УТ-27 | 10 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 528. | УТ-27 | ж/д ул. Строительная, 11 | 13 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 529. | УТ-30 | УТ-31 | 10 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 530. | УТ-31 | ж/д ул. Строительная, 12 | 21 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 531. | УТ-32 | ж/д ул. Строительная, 7 | 13 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 532. | УТ-33 | ж/д ул. Строительная, 10 | 19 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 533. | УТ-13 | ж/д ул. Орджоникидзе, 39 | 17 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |

82

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

|  |  |  | Длина | Диаметр | Вид про- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование начала | Наименование конца |  |  | кладки | Год |
|  |  |  | участка, | трубопрово- |  |  |
| п/п | участка | участка |  |  | тепловой | прокладки |
|  |  |  | м | да, мм |  |  |
|  |  |  |  |  | сети |  |
| 534. | УТ-9 | ж/д ул. К. Цеткин, 71 | 14 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 535. | УТ-10 | ж/д ул. К. Цеткин, 71а | 10 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 536. | УТ-5 | ж/д ул. К. Цеткин, 46 | 16 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 537. | УТ-6 | ж/д ул. К. Цеткин, 65 | 17 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 538. | УТ-2 | УТ-3 | 7 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 539. | УТ-18 | УТ-19 | 2 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 540. | УТ-28 | УТ-29 | 10 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 541. | УТ-29 | УТ-30 | 20 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 542. | УТ-36 | ж/д ул. Строительная, 3 | 14 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 543. | УТ-31 | УТ-32 | 15 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 544. | УТ-32 | УТ-33 | 10 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 545. | УТ-33 | УТ-34 | 15 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 546. | УТ-13 | УТ-14 | 20 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 547. | УТ-2 | ж/д ул. К. Цеткин, 48 | 12 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 548. | УТ-3 | ж/д ул. К. Цеткин, 67 | 17 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 549. | УТ-6 | ж/д ул. К. Цеткин, 63 | 40 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 550. | УТ-1 | УТ-2 | 2 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 551. | УТ-15 | УТ-16 | 32,82 | 80 | Надземная | до 1988 |
| 552. | УТ-27 | УТ-28 | 5 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 553. | УТ-35 | УТ-36 | 5 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 554. | УТ-36 | ТК-37 | 64 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 555. | ТК-39 | ТК-40 | 32 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 556. | ТК-38 | ТК-39 | 21 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 557. | ТК-38 | ж/д ул. Строительная, 1 | 37 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 558. | ТК-2 | УТ-18 | 7 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 559. | УТ-1 | УТ-7 | 10 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 560. | ТК-42 | УТ-43 | 20 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 561. | ТК-3 | ТК-42 | 38 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 562. | УТ-41/35 | ж/д ул. Ломоносова, 35/2 | 5,42 | 50 | Надземная | до 1988 |
| 563. | УТ-18 | ж/д ул. Строительная, 21 | 10 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 564. | УТ-19 | ж/д ул. Строительная, 19 | 35 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 565. | УТ-20 | ж/д ул. Строительная, 32 | 16 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 566. | УТ-21 | ж/д ул. Строительная, 30 | 17 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 567. | УТ-34 | ж/д ул. Строительная, 5 | 14 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 568. | ТК-40 | УТ-41 | 85 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 569. | ТК-39 | ж/д ул. Строительная, 4 | 15 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 570. | УТ-2 | ТК-2 | 69,5 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 571. | ТК-11 | ж/д ул. Орджоникидзе, 43 | 75 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 572. | УТ-12 | ж/д ул. Орджоникидзе, 41 | 18 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 573. | УТ-13 | ж/д ул. Орджоникидзе, 48 | 20 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 574. | УТ-3 | УТ-4 | 2 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 575. | УТ-23 | ж/д ул. Строительная, 24 | 20 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 576. | УТ-24 | ж/д ул. Строительная, 22 | 19 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 577. | УТ-25 | ж/д ул. Строительная, 13 | 11 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 578. | УТ-26 | ж/д ул. Строительная, 20 | 20 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 579. | УТ-34 | УТ-35 | 20 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 580. | ТК-2 | ж/д ул. Строительная, 34 | 45 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 581. | УТ-15 | ж/д ул. Орджоникидзе, 44 | 32 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 582. | УТ-15 | ж/д ул. Орджоникидзе, 33 | 20 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 583. | УТ-41/34 | ж/д ул. Ломоносова, 34/2 | 18,58 | 32 | Надземная | до 1988 |
| 584. | УТ-16 | УТ-17 | 24,97 | 50 | Надземная | до 1988 |
| 585. | УТ-14 | УТ-15 | 15 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 586. | УТ-23 | ж/д ул. Строительная, 26 | 35,04 | 50 | Надземная | до 1988 |
| 587. | УТ-48 | ж/д ул. Коммунальная, 15 | 18 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 588. | УТ-48 | ж/д ул. Коммунальная, 13 | 15 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 589. | УТ-15 | ж/д ул. Орджоникидзе, 35 | 18,21 | 50 | Надземная | до 1988 |
| 590. | ТК-58 | УТ-59 | 30 | 70 | Подз. кан. | до 1988 |
| 591. | ТК-58 | ж/д ул. Ломоносова, 30 | 100 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |

83

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

|  |  |  | Длина | Диаметр | Вид про- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование начала | Наименование конца |  |  | кладки | Год |
|  |  |  | участка, | трубопрово- |  |  |
| п/п | участка | участка |  |  | тепловой | прокладки |
|  |  |  | м | да, мм |  |  |
|  |  |  |  |  | сети |  |
| 592. | ТК-58 | ж/д ул. Ломоносова, 45 | 135 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 593. | УТ-60 | ж/д ул. Лазо, 11 | 20 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 594. | УТ-41/35 | ж/д ул. Ломоносова, 35/1 | 16,07 | 50 | Надземная | до 1988 |
| 595. | УТ-41/34 | ж/д ул. Ломоносова, 34/1 | 4,38 | 32 | Надземная | до 1988 |
| 596. | Бойлерная ул. Строи- | УТ-1 | 113 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
|  | тельная |  |  |  |  |  |
| 597. | УТ-61 | ж/д ул. Лазо, 10 | 17 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 598. | УТ-62 | ж/д ул. Лазо, 9 | 18 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 599. | УТ-63 | ж/д ул. Лазо, 8 | 18 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 600. | УТ-49 | ж/д ул. Коммунальная, 11 | 20 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 601. | УТ-51 | ж/д ул. Коммунальная, 9 | 15 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 602. | УТ-51 | ж/д ул. Коммунальная, 7 | 15 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 603. | УТ-50 | УТ-51 | 25 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 604. | УТ-50 | ж/д ул. Коммунальная, 4 | 15 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 605. | УТ-52 | ж/д ул. Коммунальная, 3 | 25 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 606. | УТ-45 | УТ-46 | 20 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 607. | УТ-45 | ж/д ул. Коммунальная, 8 | 18 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 608. | УТ-64 | ж/д ул. Лазо, 7 | 17 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 609. | УТ-65 | ж/д ул. Лазо, 5 | 18 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 610. | УТ-66 | ж/д ул. Лазо, 4 | 19 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 611. | УТ-67 | ж/д ул. Лазо, 3 | 19 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 612. | УТ-68 | ж/д ул. Лазо, 2 | 19 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 613. | УТ-66 | УТ-67 | 35 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 614. | УТ-65 | УТ-66 | 25 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 615. | УТ-64 | УТ-65 | 34 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 616. | УТ-63 | УТ-64 | 23 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 617. | УТ-62 | УТ-63 | 25 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 618. | УТ-61 | УТ-62 | 24 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 619. | УТ-67 | УТ-68 | 21 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 620. | ТК-59 | УТ-60 | 45 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 621. | ТК-42 | ТК-59 | 30 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 622. | УТ-43 | ж/д ул. Коммунальная, 10 | 17 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 623. | УТ-44 | ж/д ул. Коммунальная, 23 | 20 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 624. | УТ-46 | ж/д ул. Коммунальная, 21 | 35 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 625. | УТ-47 | УТ-48 | 25 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 626. | УТ-47 | ж/д ул. Коммунальная, 6 | 15 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 627. | УТ-68 | ж/д ул. Лазо, 1 | 29 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 628. | УТ-46 | ж/д ул. Коммунальная, 17 | 20 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 629. | УТ-60 | УТ-61 | 34 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 630. | УТ-59 | ж/д ул. Ломоносова, 28 | 100 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 631. | УТ-54 | Детский сад №4 | 15 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 632. | УТ-43 | УТ-44 | 24 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 633. | УТ-44 | УТ-45 | 61 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 634. | УТ-45 | УТ-47 | 72 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 635. | УТ-47 | УТ-49 | 37 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 636. | УТ-49 | УТ-50 | 41 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 637. | УТ-50 | УТ-52 | 64 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 638. | УТ-52 | УТ-53 | 18 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 639. | УТ-54 | УТ-55 | 30 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 640. | УТ-53 | УТ-54 | 8 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 641. | УТ-55 | ж/д ул. Лазо, 1а | 45 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 642. | УТ-55 | УТ-56 | 20 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 643. | УТ-57 | ж/д ул. Ломоносова, 32а | 50 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 644. | УТ-57 | ж/д ул. Лазо, 1б | 90 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 645. | УТ-56 | УТ-57 | 10 | 70 | Подз. кан. | до 1988 |
| 646. | УТ-56 | ТК-58 | 20 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 647. | УТ-22 | ж/д ул. Строительная, 28 | 19 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 648. | УТ-21 | УТ-22 | 10 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |

84

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

|  |  |  | Длина | Диаметр | Вид про- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование начала | Наименование конца |  |  | кладки | Год |
|  |  |  | участка, | трубопрово- |  |  |
| п/п | участка | участка |  |  | тепловой | прокладки |
|  |  |  | м | да, мм |  |  |
|  |  |  |  |  | сети |  |
| 649. | УТ-22 | УТ-23 | 25 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 650. | УТ-23 | УТ-24 | 10 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 651. | УТ-24 | УТ-25 | 5 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 652. | УТ-25 | УТ-26 | 5 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 653. | УТ-34 | ж/д ул. Строительная, 8 | 19 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 654. | ТК-37 | ж/д ул. Строительная, 1а | 42 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 655. | ТК-37 | ТК-38 | 10 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 656. | ТК-40 | ж/д ул. Строительная, 2 | 12 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 657. | УТ-41 | УТ-41/34 | 30 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 658. | УТ-41 | ж/д ул. Ломоносова, 24а | 88 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 659. | УТ-14 | ж/д ул. Орджоникидзе, 46 | 21 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 660. | УТ-2 | ТК-11 | 10 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 661. | УТ-1 | УТ-2 | 147,5 | 150 | Подз. кан. | до 1988 |
| 662. | УТ-7 | ж/д ул. К. Цеткин, 50 | 15 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 663. | УТ-7 | ж/д ул. К. Цеткин, 69 | 17 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 664. | УТ-8 | ж/д ул. К. Цеткин, 69а | 14 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 665. | УТ-5 | УТ-6 | 20 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 666. | УТ-4 | УТ-5 | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 667. | УТ-19 | УТ-20 | 1 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 668. | УТ-20 | УТ-21 | 15 | 100 | Подз. кан. | до 1988 |
| 669. | УТ-29 | ж/д ул. Строительная, 9 | 32 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |
| 670. | УТ-29 | ж/д ул. Строительная, 14 | 19 | 50 | Подз. кан. | до 1988 |

Таблица 5.7. Мероприятия реконструкции сетей исчерпавших эксплуатационный ресурс со сроком эксплуатации более 25 лет по состоянию на 2019 г.

|  |  |  | Длина | Диаметр | Вид про- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование начала | Наименование конца |  |  | кладки | Год |
|  |  |  | участка, | трубопрово- |  |  |
| п/п | участка | участка |  |  | тепловой | прокладки |
|  |  |  | м | да, мм |  |  |
|  |  |  |  |  | сети |  |

Производственно-отопительная котельная г. Таштагол ООО «ЮКЭК»

| 1. | УТ-09-12-3 | ТК-09-13 | 180 | 125 | Надземная | до 1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ТК-09-01 | ж/д ул. Островского, 16/в | 155 | 50 | Надземная | до 1997 |
| 3. | УТ-09-10-1 | УТ-09-10-2 | 9 | 150 | Надземная | до 1997 |
| 4. | ТК-09-10 | УТ-09-10-1 | 11 | 150 | Надземная | до 1997 |
| 5. | ТК-09-11 | ТК-09-12 | 11 | 150 | Надземная | до 1997 |
| 6. | УТ-09-12-1 | УТ-09-12-2 | 156 | 125 | Надземная | до 1997 |
| 7. | ТК-09-14 | ТК-09-15 | 50 | 125 | Надземная | до 1997 |
| 8. | ТК-09-12 | УТ-09-12-1 | 48 | 150 | Надземная | до 1997 |
| 9. | ТК-09-03 | ТК-09-04 | 5 | 150 | Надземная | до 1997 |
| 10. | УТ-09-12-2 | УТ-09-12-3 | 5 | 125 | Надземная | до 1997 |
| 11. | ТК-09-13 | ТК-09-14 | 100 | 125 | Надземная | до 1997 |
| 12. | ТК-09-01 | ТК-09-02 | 34 | 150 | Надземная | до 1997 |
| 13. | УТ насосной №2 | ТК-09-01 | 815 | 150 | Надземная | до 1997 |
| 14. | ТК-09-02 | ТК-09-03 | 60 | 150 | Надземная | до 1997 |
| 15. | ТК-09-04 | ТК-09-05 | 40 | 150 | Надземная | до 1997 |
| 16. | ТК-09-05 | ТК-09-06 | 43 | 150 | Надземная | до 1997 |
| 17. | ТК-09-08 | ТК-09-09 | 60 | 150 | Надземная | до 1997 |
| 18. | УТ-09-10-2 | ТК-09-11 | 60 | 150 | Надземная | до 1997 |
| 19. | ТК-09-06 | ТК-09-07 | 43 | 150 | Надземная | до 1997 |
| 20. | ТК-09-07 | ТК-09-08 | 82 | 150 | Надземная | до 1997 |
| 21. | ТК-09-12/1 | ж/д ул. Солнечная, 39 | 5 | 50 | Надземная | до 1997 |
| 22. | ТК-09-03 | ТК-09-03/1 | 30 | 100 | Надземная | до 1997 |
| 23. | ТК-09-09 | ТК-09-10 | 74 | 150 | Надземная | до 1997 |
| 24. |  |  |  |  |  |  |

Котельная ЦМК ООО «ЮКЭК»

| 1. | УТ-1 | УТ-1-3 | 176 | 150 | Надземная | до 1997 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | Длина | Диаметр | Вид про- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование начала | Наименование конца |  |  | кладки | Год |
|  |  |  | участка, | трубопрово- |  |  |
| п/п | участка | участка |  |  | тепловой | прокладки |
|  |  |  | м | да, мм |  |  |
|  |  |  |  |  | сети |  |
| 2. | УТ-1-5/1 | ж/д ул. Советская, 14 | 22 | 32 | Подз. кан. | до 1997 |
| 3. | УТ-1-5/2 | ж/д ул. Советская, 10 | 22 | 32 | Подз. кан. | до 1997 |
| 4. | УТ-1-5/2 | ж/д ул. Советская, 6 | 50 | 32 | Подз. кан. | до 1997 |
| 5. | УТ-1-5/1 | УТ-1-5/2 | 30 | 32 | Подз. кан. | до 1997 |
| 6. | ТК-1-5 | УТ-1-5/1 | 15 | 40 | Подз. кан. | до 1997 |
| 7. | Вр.Советская, 34 | ж/д ул. Советская, 34 (вв 2) | 15 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| 8. | УТ-2-3 | УТ-3-2/1 | 18 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 9. | УТ-1-4 | ТК-1-5 | 25 | 150 | Подз. кан. | до 1997 |
| 10. | УТ-1-3 | ж/д ул. Советская, 18 | 55 | 32 | Надземная | до 1997 |
| 11. | УТ-1-3 | УТ-1-4 | 15 | 150 | Подз. кан. | до 1997 |
| 12. | УТ-1-8/1 | ТК-1-8/2 | 35 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |
| 13. | ТК-1-8/2 | почта России, ж/д ул. Совет- | 15 | 80 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | ская, 38 (вв 2) |  |  |  |  |
| 14. | ТК-1-8/2 | 1-8-4 | 26 | 80 | Подз. кан. | до 1997 |
| 15. | ТК-1-8 | УТ-1-8/1 | 20 | 125 | Подз. кан. | до 1997 |
| 16. | УТ-2-3/8 | ж/д ул. Советская, 147 | 15 | 50 | Надземная | до 1997 |
| 17. | УТ2-3/2 | УТ-2-3/8 | 54 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 18. | УТ-1-8/1 | Вр.Советская, 34 | 50 | 80 | Подз. кан. | до 1997 |
| 19. | УТ-2-1 | Вр. Школа №8 | 15 | 80 | Надземная | до 1997 |
| 20. | УТ-1-6 | УТ-1-6/1 | 18 | 150 | Надземная | до 1997 |
| 21. | Вр. Школа №8 | Школа №8 | 5 | 80 | Подвал. | до 1997 |
| 22. | УТ-3-2/1 | ж/д ул. Советская, 151 | 13 | 40 | Подз. кан. | до 1997 |
| 23. | УТ-1-7 | Д/С №15 | 23 | 50 | Надземная | до 1997 |
| 24. | УТ-1-7 | ТК-1-8 | 34 | 125 | Надземная | до 1997 |
| 25. | опуск | УТ-2-2 | 133 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |
| 26. | УТ-2-1 | опуск | 1217 | 100 | Надземная | до 1997 |
| 27. | Насос. стан. 31-го участ- | УТ-2-3 | 5 | 100 | Подвал. | до 1997 |
|  | ка |  |  |  |  |  |
| 28. | УТ-2-3/6 | ж/д ул. Советская, 141 | 12 | 32 | Надземная | до 1997 |
| 29. | УТ-2-3/6 | ж/д ул. Советская, 135 | 36 | 32 | Надземная | до 1997 |
| 30. | УТ-3-2/1 | ж/д ул. Советская, 143 | 35 | 40 | Подз. кан. | до 1997 |
| 31. | УТ-3-2/1 | ж/д ул. Советская, 155 | 100 | 40 | Подз. кан. | до 1997 |
| 32. | ТК-1-8 | ПО "Таштагольское", ж/д | 17 | 80 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | ул. Советская, 34 (вв 1) |  |  |  |  |
| 33. | УТ-1-4 | ж/д ул. Советская, 20 | 30 | 32 | Подз. кан. | до 1997 |
| 34. | Вр.Советская, 34 | УТ-1-8/3 | 40 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 35. | УТ-1-8/3 | ж/д ул. Советская, 36 | 12 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 36. | УТ-1-8/3 | ж/д ул. Советская, 36а | 30 | 32 | Подз. кан. | до 1997 |
| 37. | УТ-2-3 | УТ2-3/2 | 30 | 70 | Надземная | до 1997 |
| 38. | УТ2-3/2 | УТ2-3/4 | 50 | 50 | Надземная | до 1997 |
| 39. | УТ2-3/4 | маг."Продукты", ж/д ул. | 12 | 32 | Надземная | до 1997 |
|  |  | Советская, 145 |  |  |  |  |
| 40. | УТ2-3/4 | УТ-2-3/6 | 28 | 32 | Надземная | до 1997 |
| 41. | УТ-2-3/8 | ж/д ул. Советская, 137 | 122 | 70 | Надземная | до 1997 |
| 42. | УТ-1-6/1 | УТ-1-7 | 65 | 150 | Надземная | до 1997 |
| 43. | УТ-1-6/1 | ж/д ул. Советская, 28 | 15 | 80 | Подз. кан. | до 1997 |
| 44. | ТК-1-5 | ж/д ул. Советская, 22 | 31 | 32 | Подз. кан. | до 1997 |
| 45. | ТК-1-5 | УТ-1-6 | 21 | 150 | Надземная | до 1997 |
| 46. | Котельная ЦМК | УТ-1 | 1 | 1000 | Подвал. | до 1997 |
| 47. | УТ-2-2 | Насос. стан. 31-го участка | 5 | 150 | Подвал. | до 1997 |
| 48. | 1-8-4 | прач. "Золушка", ж/д ул. | 35 | 80 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | Советская, 38 (вв 1) |  |  |  |  |
|  |  | Котельная №3 (ВГСЧ) ООО «ЮКЭК» |  |  |
| 1. | ТК-4 | УТ-1 | 62,66 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |
| 2. | ТК-1 | Врезка-ул. Матросова, 40 | 5 | 100 | Подвал. | до 1997 |
| 3. | ТК-1 | ж/д ул. Мичурина, 74 | 100 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 4. | ТК-3 | Врезка-ул. Матросова, 36 | 22,95 | 20 | Подз. кан. | до 1997 |
| 5. | ТК-1 | Врезка-ул. Матросова, 38 | 50 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |

86

|  |  |  | Длина | Диаметр | Вид про- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование начала | Наименование конца |  |  | кладки | Год |
|  |  |  | участка, | трубопрово- |  |  |
| п/п | участка | участка |  |  | тепловой | прокладки |
|  |  |  | м | да, мм |  |  |
|  |  |  |  |  | сети |  |
| 6. | Бойлерная №3 (ВГСЧ) | Бойлерная №3 (ВГСЧ) | 1 | 1000 | Подз. кан. | до 1997 |
| 7. | Врезка-ул. Матросова, 36 | ж/д ул. Матросова, 36 | 3,86 | 20 | Подвал. | до 1997 |
| 8. | УТ-Котельная | Котельная №3 | 1 | 1000 | Подз. кан. | до 1997 |
| 9. | УТ-Котельная | ТК-1 | 15 | 150 | Подз. кан. | до 1997 |
| 10. | ТК-6 | ж/д ул. Матросова, 52а | 30 | 80 | Надземная | до 1997 |
| 11. | ТК-6 | ж/д ул. Матросова, 52 | 25 | 25 | Надземная | до 1997 |
| 12. | ТК-5 | ТК-6 | 140 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 13. | Врезка-ул. Матросова, 40 | ТК-4 | 45 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 14. | Врезка-ул. Матросова, 32 | ж/д ул. Матросова, 32 | 3,07 | 20 | Подвал. | до 1997 |
| 15. | Врезка-ул. Матросова, 34 | Врезка-ул. Матросова, 32 | 23,64 | 20 | Подз. кан. | до 1997 |
| 16. | Врезка-ул. Матросова, 46 | ТК-3 | 40 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |
| 17. | Врезка-ул. Матросова, 46 | ж/д ул. Матросова, 46 | 5 | 50 | Подвал. | до 1997 |
| 18. | Врезка-ул. Матросова, 38 | ж/д ул. Матросова, 38, мага- | 5 | 50 | Подвал. | до 1997 |
|  |  | зин, Д/С |  |  |  |  |
| 19. | Врезка-ул. Матросова, 36 | Врезка-ул. Матросова, 34 | 23,6 | 20 | Подз. кан. | до 1997 |
| 20. | УТ-1 | ТК-5 | 142,56 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | Котельная п. Шалым ООО «ЮКЭК» |  |  |
| 1. | УТ-2-4 | УТ-2-5 | 40 | 200 | Надземная | до 1997 |
| 2. | УТ-2-4 | ДК "Горняк" | 5 | 50 | Подвал. | до 1997 |
| 3. | УТ-2-3 | УТ-2-4 | 55 | 200 | Надземная | до 1997 |
| 4. | УТ-2-2 | УТ-2-3 | 5 | 200 | Надземная | до 1997 |
| 5. | УТ-2-3 | ж/д ул. Коммунистическая, | 16 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | 23 |  |  |  |  |
| 6. | УТ-2-2 | УТ-2-2/1 | 40 | 125 | Подз. кан. | до 1997 |
| 7. | УТ-2-2/13 | УТ-2-2/15 | 101 | 80 | Подз. кан. | до 1997 |
| 8. | УТ-2-2/21 | ж/д ул. Школьная, 12 (вв 2) | 21 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 9. | УТ-2-2/19 | УТ-2-2/21 | 52 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 10. | УТ-2-2/19 | ж/д ул. Школьная, 14 | 27 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 11. | УТ-2-2/17 | УТ-2-2/19 | 72 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |
| 12. | УТ-2-2/17 | ж/д ул. Школьная, 16 | 27 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 13. | УТ-2-2/13 | УТ-2-2/17 | 32 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |
| 14. | УТ-2-1 | УТ-2-1/1 | 31 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |
| 15. | ТК-2-1/7 | УТ-2-1/7 | 22 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 16. | УТ-2-1/7 | ж/д ул. Крылова, 14 | 18 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 17. | УТ-2-1/5 | ТК-2-1/7 | 25 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 18. | УТ-2-1/3 | УТ-2-1/5 | 28 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |
| 19. | УТ-2-1/7 | ж/д ул. Спортивная, 6 | 15 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 20. | УТ-2-1/17 | УТ-2-1/21 | 50 | 40 | Подз. кан. | до 1997 |
| 21. | УТ-2-1/21 | ж/д ул. Крылова, 13 (вв 2) | 15 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 22. | УТ-2-1/21 | ж/д ул. Крылова, 13 (вв 1) | 8 | 40 | Подз. кан. | до 1997 |
| 23. | УТ-2-1/17 | УТ-2-1/25 | 42 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 24. | УТ-2-1/25 | УТ-2-1/27 | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 25. | УТ-2-1/27 | УТ-2-1/29 | 46 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 26. | УТ-1-4/9 | УТ-1-4/11 | 2 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 27. | УТ-1-4/11 | УТ-1-4/13 | 44 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 28. | УТ-1-4/13 | УТ-1-4/15 | 2 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 29. | УТ-1-5 | УТ-1-6 | 20 | 200 | Надземная | до 1997 |
| 30. | УТ-1-6 | УТ-1-6/1 | 30 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 31. | УТ-2-1/29 | УТ-2-1/31 | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 32. | УТ-1-6/15 | УТ-1-6/17 | 34 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 33. | УТ-1-6/17 | ж/д ул. 28 Панфиловцев, 15 | 38 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 34. | УТ-1-10/4 | УТ-1-10/5 | 1 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 35. | ж/д ул. Спортивная, 11 | УТ-2-1/17 | 2 | 32 | Подз. кан. | до 1997 |
| 36. | УТ-2-5 | УТ-2-5/2 | 22 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |
| 37. | УТ-1-2/6 | ж/д ул. Артема, 9 | 5 | 50 | Подвал. | до 1997 |
| 38. | УТ-1-4/7 | ж/д ул. 28 Панфиловцев, 2 | 5 | 50 | Подвал. | до 1997 |
| 39. | УТ-1-2/4 | ж/д ул. Коммунистическая, | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | 4, ООО "Водоснаб", "Ми- |  |  |  |  |

87

|  |  |  | Длина | Диаметр | Вид про- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование начала | Наименование конца |  |  | кладки | Год |
|  |  |  | участка, | трубопрово- |  |  |
| п/п | участка | участка |  |  | тепловой | прокладки |
|  |  |  | м | да, мм |  |  |
|  |  |  |  |  | сети |  |
|  |  | моза", "Мимоза |  |  |  |  |
| 40. | УТ-1-4/1 | ж/д ул. Коммунистическая, | 5 | 50 | Подвал. | до 1997 |
|  |  | 9 |  |  |  |  |
| 41. | УТ-1-4/3 | ж/д ул. 28 Панфиловцев, 1 | 5 | 50 | Подвал. | до 1997 |
|  |  | (вв 1) |  |  |  |  |
| 42. | Насос. стан. | УТ-2-1 | 1 | 200 | Надземная | до 1997 |
| 43. | УТ-1-9/22 | ж/д ул. Спортивная, 3 (вв 1) | 5 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 44. | УТ-2-2/15 | Д/санаторий, Поликлиника | 58 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |
| 45. | УТ-2-2/15 | ж/д ул. Коммунистическая, | 16 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | 31 |  |  |  |  |
| 46. | УТ-2-2/7 | УТ-2-2/13 | 36 | 125 | Подз. кан. | до 1997 |
| 47. | УТ-2-2/7 | ж/д ул. Коммунистическая, | 21 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | 29 |  |  |  |  |
| 48. | УТ-2-2/5 | УТ-2-2/7 | 12 | 125 | Подз. кан. | до 1997 |
| 49. | УТ-2-2/5 | УТ-2-2/9 | 70 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 50. | УТ-1-1/01 | ж/д ул. Кислородная, 8 | 240 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 51. | УТ-1-1 | УТ-1-1/01 | 15 | 200 | Подз. кан. | до 1997 |
| 52. | УТ-1-1/01 | 15 отряд ФПС по Кемеров- | 116 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | ской области |  |  |  |  |
| 53. | УТ-1-3 | УТ-1-3/1 | 35 | 80 | Подз. кан. | до 1997 |
| 54. | УТ-2-1/11 | УТ-2-1/17 | 54 | 80 | Подз. кан. | до 1997 |
| 55. | УТ-1-2/2 | УТ-1-2/6 | 85 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |
| 56. | УТ-1-2/6 | УТ-1-2/8 | 56 | 125 | Подз. кан. | до 1997 |
| 57. | УТ-1-2/8 | УТ-1-2/10 | 68 | 125 | Подз. кан. | до 1997 |
| 58. | УТ-1-2/10 | ж/д ул. Артема, 11 | 18 | 80 | Подз. кан. | до 1997 |
| 59. | УТ-1-2/10 | ж/д ул. Артема, 15 | 37,55 | 32 | Подз. кан. | до 1997 |
| 60. | УТ-1-3/1 | УТ-1-3/5 | 10 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |
| 61. | УТ-1-3/1 | ТК-1-3/1 | 22 | 80 | Подз. кан. | до 1997 |
| 62. | ТК-1-3/1 | ж/д ул. Коммунистическая, | 13 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | 5 |  |  |  |  |
| 63. | УТ-1-3/5 | ж/д ул. Коммунистическая, | 45 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | 7 |  |  |  |  |
| 64. | УТ-1-3/5 | ТК-1-3/3 | 23 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |
| 65. | ТК-1-3/3 | ж/д ул. Коммунистическая, | 11 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | 3 |  |  |  |  |
| 66. | ТК-1-3/3 | ж/д ул. Коммунистическая, | 22 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |
| 67. | УТ-1-4/7 | УТ-1-4/9 | 20 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 68. | УТ-2-1/31 | ж/д ул. Крылова, 19 | 65 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 69. | УТ-2-1/25 | ж/д ул. Крылова, 15 (вв 1) | 4 | 32 | Подз. кан. | до 1997 |
| 70. | УТ-2-1/27 | ж/д ул. Крылова, 15 (вв 2) | 4 | 32 | Подз. кан. | до 1997 |
| 71. | УТ-2-1/29 | ж/д ул. Крылова, 17 (вв 1) | 4 | 32 | Подз. кан. | до 1997 |
| 72. | УТ-2-1/31 | ж/д ул. Крылова, 17 (вв 2) | 4 | 32 | Подз. кан. | до 1997 |
| 73. | УТ-1-4/9 | ж/д ул. 28 Панфиловцев, 5 ( | 5 | 50 | Подвал. | до 1997 |
|  |  | вв1) |  |  |  |  |
| 74. | УТ-1-4/11 | ж/д ул. 28 Панфиловцев, 5 | 5 | 50 | Подвал. | до 1997 |
|  |  | (вв 2) |  |  |  |  |
| 75. | УТ-1-4/13 | ж/д ул. 28 Панфиловцев, 14 | 5 | 50 | Подвал. | до 1997 |
|  |  | (вв 1) |  |  |  |  |
| 76. | УТ-1-4/15 | ж/д ул. 28 Панфиловцев, 14 | 5 | 50 | Подвал. | до 1997 |
|  |  | (вв 2) |  |  |  |  |
| 77. | УТ-1-4 | УТ-1-4/1 | 20 | 80 | Подз. кан. | до 1997 |
| 78. | УТ-1-2/4 | ж/д ул. Коммунистическая, | 5 | 50 | Подвал. | до 1997 |
|  |  | 2 |  |  |  |  |
| 79. | УТ-1-4/1 | УТ-1-4/3 | 60 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 80. | УТ-1-4/3 | УТ-1-4/5 | 10 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 81. | УТ-1-4/5 | УТ-1-4/7 | 39 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 82. | УТ-1-6/13 | УТ-1-6/15 | 8 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |

88

|  |  |  | Длина | Диаметр | Вид про- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование начала | Наименование конца |  |  | кладки | Год |
|  |  |  | участка, | трубопрово- |  |  |
| п/п | участка | участка |  |  | тепловой | прокладки |
|  |  |  | м | да, мм |  |  |
|  |  |  |  |  | сети |  |
| 83. | УТ-2-2/1 | ж/д ул. Коммунистическая, | 21 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | 25 |  |  |  |  |
| 84. | УТ-2-2/3 | ж/д ул. Коммунистическая, | 1 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | 27 |  |  |  |  |
| 85. | УТ-2-2/1 | УТ-2-2/3 | 41 | 125 | Подз. кан. | до 1997 |
| 86. | УТ-2-2/3 | УТ-2-2/5 | 32 | 125 | Подз. кан. | до 1997 |
| 87. | УТ-1-10/1 | УТ-1-10/3 | 5 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 88. | УТ-1-5/2 | ж/д ул. Коммунистическая, | 42 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | 6 |  |  |  |  |
| 89. | УТ-1-5/2 | ж/д ул. Коммунистическая, | 42 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | 8 |  |  |  |  |
| 90. | УТ-1-5/6 | Детский сад №9 | 18 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 91. | УТ-1-5/8 | ж/д ул. Артема, 8 | 19 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 92. | УТ-1-5/10 | ж/д ул. Артема, 6 | 20 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 93. | УТ-1-5/12 | ж/д ул. Артема, 4 | 20 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 94. | УТ-1-12 | УТ-1-13 | 52 | 200 | Подз. кан. | до 1997 |
| 95. | УТ-1-9/2 | УТ-1-9/4 | 15 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |
| 96. | УТ-1-9/2 | ж/д ул. Коммунистическая, | 38 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | 12 |  |  |  |  |
| 97. | УТ-1-9/2 | кафе "Флёр" | 75 | 32 | Подз. кан. | до 1997 |
| 98. | УТ-1-9 | УТ-1-9/2 | 36 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |
| 99. | УТ-1-10 | УТ-1-11 | 10 | 200 | Подз. кан. | до 1997 |
| 100. | УТ-1-10/1 | Баня | 28 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 101. | УТ-1-9/4 | ж/д ул. Коммунистическая, | 47 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | 14 |  |  |  |  |
| 102. | УТ-1-10/3 | ж/д ул. Крылова, 10 (вв 1) | 18 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 103. | УТ-1-10/3 | УТ-1-10/4 | 15 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 104. | УТ-1-10/5 | ж/д ул. Крылова, 10 (вв 2) | 18 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 105. | УТ-1-10/5 | УТ-1-10/9 | 45 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 106. | УТ-1-10/9 | УТ-1-10/11 | 47 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 107. | УТ-1-10/9 | ж/д ул. Крылова, 11 | 18 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 108. | УТ-1-10 | УТ-1-10/1 | 66 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 109. | УТ-1-9 | УТ-1-10 | 16 | 200 | Подз. кан. | до 1997 |
| 110. | УТ-1-8 | УТ-1-9 | 33 | 200 | Надземная | до 1997 |
| 111. | УТ-1-8 | ж/д ул. Коммунистическая, | 22 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | 15 |  |  |  |  |
| 112. | УТ-1-7 | УТ-1-8 | 84 | 200 | Надземная | до 1997 |
| 113. | УТ-1-7 | Школа №19, гараж школы, | 65 | 80 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | общежитие |  |  |  |  |
| 114. | УТ-1-6 | УТ-1-7 | 20 | 200 | Надземная | до 1997 |
| 115. | УТ-1-5/2 | УТ-1-5/4 | 40 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |
| 116. | УТ-1-5 | УТ-1-5/2 | 45 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |
| 117. | УТ-1-6/1 | ж/д ул. Коммунистическая, | 13 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | 11 |  |  |  |  |
| 118. | УТ-1-6/3 | ж/д ул. 28 Панфиловцев, 3 | 16 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 119. | УТ-1-6/5 | ж/д ул. 28 Панфиловцев, 7 | 13 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | (вв 1) |  |  |  |  |
| 120. | УТ-1-6/7 | ж/д ул. 28 Панфиловцев, 7 | 13 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | (вв 2) |  |  |  |  |
| 121. | УТ-1-6/5 | УТ-1-6/7 | 8 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 122. | УТ-1-11 | ж/д ул. Коммунистическая, | 13 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | 17 |  |  |  |  |
| 123. | УТ-1-13 | Насос. стан. | 75 | 200 | Подз. кан. | до 1997 |
| 124. | УТ-1-11 | УТ-1-12 | 57 | 200 | Подз. кан. | до 1997 |
| 125. | УТ-1-9/12 | ж/д ул. Коммунистическая, | 17 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | 18 (вв 2) |  |  |  |  |
| 126. | УТ-1-9/10 | ж/д ул. Коммунистическая, | 17 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | 18 (вв 1) |  |  |  |  |

89

|  |  |  | Длина | Диаметр | Вид про- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование начала | Наименование конца |  |  | кладки | Год |
|  |  |  | участка, | трубопрово- |  |  |
| п/п | участка | участка |  |  | тепловой | прокладки |
|  |  |  | м | да, мм |  |  |
|  |  |  |  |  | сети |  |
| 127. | УТ-1-6/11 | УТ-1-6/13 | 41 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 128. | УТ-1-6/9 | УТ-1-6/11 | 8 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 129. | УТ-1-6/7 | УТ-1-6/9 | 33 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 130. | УТ-1-9/8 | ж/д ул. Коммунистическая, | 17 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | 16 (вв 2) |  |  |  |  |
| 131. | УТ-1-9/6 | ж/д ул. Коммунистическая, | 17 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | 16 (вв 1) |  |  |  |  |
| 132. | УТ-1-5/10 | УТ-1-5/12 | 37 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 133. | УТ-1-9/4 | УТ-1-9/6 | 42 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |
| 134. | УТ-1-9/6 | УТ-1-9/8 | 10 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |
| 135. | УТ-1-9/8 | УТ-1-9/10 | 28 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |
| 136. | УТ-1-9/10 | УТ-1-9/12 | 10 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |
| 137. | УТ-1-9/12 | УТ-1-9/14 | 14 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |
| 138. | УТ-1-9/16 | ж/д ул. Спортивная, 5 (вв 2) | 18 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 139. | УТ-1-9/18 | ж/д ул. Спортивная, 5 (вв 1) | 17 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 140. | УТ-1-5/12 | УТ-1-5/14 | 43 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 141. | УТ-1-5/14 | ж/д ул. Артема, 1 | 65 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 142. | УТ-1-5/14 | ж/д ул. Артема, 2 | 23 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 143. | УТ-1-5/8 | УТ-1-5/10 | 25 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 144. | УТ-1-5/6 | УТ-1-5/8 | 22 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 145. | УТ-1-5/4 | Магазин | 52 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 146. | УТ-1-5/4 | УТ-1-5/6 | 65 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |
| 147. | УТ-1-6/9 | ж/д ул. 28 Панфиловцев, 9 | 13 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | (вв 1) |  |  |  |  |
| 148. | УТ-1-6/11 | ж/д ул. 28 Панфиловцев, 9 | 13 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | (вв 2) |  |  |  |  |
| 149. | УТ-1-6/13 | ж/д ул. 28 Панфиловцев, 11 | 13 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | (вв 1) |  |  |  |  |
| 150. | УТ-1-6/15 | ж/д ул. 28 Панфиловцев, 11 | 13 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | (вв 2) |  |  |  |  |
| 151. | УТ-1-6/1 | УТ-1-6/3 | 65 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 152. | УТ-1-6/3 | УТ-1-6/5 | 30 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 153. | УТ-1-4/5 | ж/д ул. 28 Панфиловцев, 1 | 5 | 50 | Подвал. | до 1997 |
|  |  | (вв 2) |  |  |  |  |
| 154. | УТ-2-2/21 | ж/д ул. Школьная, 12 (вв 1) | 17 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 155. | УТ-2-5/2 | УТ-2-5/4 | 18 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |
| 156. | УТ-2-5/4 | Школа №6 | 96 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 157. | УТ-2-1 | УТ-2-2 | 40 | 200 | Надземная | до 1997 |
| 158. | УТ-2-1/3 | ж/д ул. Спортивная, 4а | 90 | 40 | Подз. кан. | до 1997 |
| 159. | УТ-2-1/5 | ж/д ул. Спортивная, 4 | 14 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 160. | УТ-1-9/16 | УТ-1-9/18 | 13 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 161. | УТ-1-9/18 | УТ-1-9/20 | 64 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 162. | УТ-1-9/20 | ж/д ул. Спортивная, 3 (вв 2) | 15 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 163. | УТ-1-9/20 | УТ-1-9/22 | 8 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 164. | УТ-1-9/14 | УТ-1-9/16 | 109 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 165. | УТ-1-9/14 | ж/д ул. Коммунистическая, | 27 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | 20, магазин "Свой" |  |  |  |  |
| 166. | УТ-1-12 | ж/д ул. Коммунистическая, | 13 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | 19 |  |  |  |  |
| 167. | УТ-2-1/11 | ж/д ул. Спортивная, 7 | 40 | 80 | Подз. кан. | до 1997 |
| 168. | УТ-2-1/11 | ж/д ул. Спортивная, 9 | 3 | 32 | Подз. кан. | до 1997 |
| 169. | УТ-2-1/1 | УТ-2-1/11 | 25 | 70 | Подз. кан. | до 1997 |
| 170. | УТ-2-1/1 | УТ-2-1/3 | 8 | 100 | Подз. кан. | до 1997 |
| 171. | УТ-1-10/11 | ж/д ул. Крылова, 9 (вв 2) | 14 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 172. | УТ-1-10/11 | ж/д ул. Крылова, 9 (вв1) | 21 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
| 173. | УТ-1-13 | ж/д ул. Коммунистическая, | 15 | 50 | Подз. кан. | до 1997 |
|  |  | 21 |  |  |  |  |

90

| 6. Перспективные топливные балансы Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии приведены в«Этап 5. Книга 2 «Перспективные топливные балансы». В таблице 6.1 и рисунке 6.1 представлены прогнозные значения выработки теп-ловой энергии и потребления топлива источниками тепловой энергии в целом по городскому поселению. |
| --- |
| 70 | 65,62 |  |  |  |
|  |  | 61,28 | 60,13 | 61,04 |
| 60 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |
|  | 2014 г. | 2019 г. | 2024 г. | 2030 г. |
|  | Перспективный расход условного топлива по городскому поселению, |
|  | тыс.т.у.т. |  |  |  |
|  | Рис. 6.1. Перспективный расход условного топлива по периодам, тыс. т у.т. |

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

Таблица 6.1. Перспективный расход условного топлива на котельных городского поселения, работающих на каменном угле по пе-риодам

|  | 2014 г. | 2019 г. | 2024 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Годовая | Годовой рас- | Годовая вы- | Годовой рас- | Годовая | Годовой рас- | Годовая | Годовой |
|  | выработка |  |  |  | выработка |  | выработка | расход |
| энергоисточника |  | ход условно- | работка теп- | ход условно- |  | ход условно- |  |  |
|  | тепловой |  |  |  | тепловой |  | тепловой | условного |
|  |  | го топлива, | ловой энер- | го топлива, |  | го топлива, |  |  |
|  | энергии, |  |  |  | энергии, |  | энергии, | топлива, |
|  |  | тыс т.у.т | гии, Гкал | тыс т.у.т |  | тыс т.у.т |  |  |
|  | Гкал |  |  |  | Гкал |  | Гкал | тыс т.у.т |
| Производственно- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопительная ко- | 333664,35 | 55,52 | 323315,99 | 53,80 | 326260,75 | 52,85 | 331917,49 | 53,77 |
| тельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Таштагол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЦМК | 10779,37 | 2,23 | 9781,32 | 2,02 | 9781,32 | 2,02 | 9781,32 | 2,02 |
| Котельная | 26827,28 | 5,55 | 22516,02 | 4,66 | 22516,02 | 4,66 | 22516,02 | 4,66 |
| Шалым |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | 2974,58 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВГСЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 | 865,71 | 0,20 | 865,71 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| «Каминушка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 | 2712,91 | 0,59 | 4067,64 | 0,93 | 4067,64 | 0,93 | 4067,64 | 0,93 |
| «Шалым» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СУММА: | 377824,19 | 65,62 | 360546,68 | 61,61 | 362625,73 | 60,46 | 368282,47 | 61,38 |

Согласно таблице 6.1 и рисунку 6.1 расход условного топлива в период 2014-

2024 гг. будет снижаться, это будет вызвано модернизацией котельных. В период

2025-2030 гг. расход условного топлива увеличивается, в связи с ростом подклю-

ченной тепловой нагрузки.

В таблице 6.2 и рисунке 6.2 представлен перспективный баланс городского по-

селения по топливу.

Таблица 6.2. Перспективный баланс городского поселения по топливу за период с 2014

г. по 2030 г.

| Год | Годовой расход условного топлива, тыс.т.у.т |
| --- | --- |
| 2014 | 65,62 |
| 2015 | 66,57 |
| 2016 | 65,99 |
| 2017 | 63,82 |
| 2018 | 62,63 |
| 2019 | 61,28 |
| 2020 | 61,05 |
| 2021 | 60,84 |
| 2022 | 60,60 |
| 2023 | 60,40 |
| 2024 | 60,13 |
| 2025 | 60,31 |
| 2026 | 60,49 |
| 2027 | 60,62 |
| 2028 | 60,76 |
| 2029 | 60,90 |
| 2030 | 61,04 |

94

| . | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| т.у.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тыс. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топлива | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| условного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расход | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Годовой | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Рис. 6.2. Перспективный баланс городского поселения по твердому топливу, тыс. т у.т. |

В таблице 6.3 представлены данные по запасам топлив в городском поселении

по периодам.

Таблица 6.3. Прогноз нормативов создания запасов каменного угля

|  | Общий несни- | Нормативный | Нормативный |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | неснижаемый |  |
|  | жаемый запас |  | эксплуатационный |
| Наименование энергоисточника |  | запас топлива |  |
|  | топлива |  | запас топлива |
|  |  | (ННЗТ), тыс. |  |
|  | (ОНЗТ), тыс.т |  | (НЭЗТ), тыс. т. |
|  |  | т. |  |
|  | 2023 год |  |  |
| Производственно-отопительная ко- | 19,4802 | 2,7389 | 16,7413 |
| тельная г. Таштагол |  |  |  |
| Котельная ЦМК | 0,6890 | 0,0968 | 0,5922 |
| Котельная Шалым | 1,7636 | 0,2474 | 1,5162 |
| Котельная №3 ВГСЧ | - | - | - |
| Котельная №5 «Каминушка» | 0,0560 | 0,0078 | 0,0482 |
| Котельная №6 «Шалым» | 0,1984 | 0,0280 | 0,1704 |
|  | 2027 год |  |  |
| Производственно-отопительная ко- | 19,1400 | 2,6911 | 16,4489 |
| тельная г. Таштагол |  |  |  |

|  | Общий несни- | Нормативный | Нормативный |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | неснижаемый |  |
|  | жаемый запас |  | эксплуатационный |
| Наименование энергоисточника |  | запас топлива |  |
|  | топлива |  | запас топлива |
|  |  | (ННЗТ), тыс. |  |
|  | (ОНЗТ), тыс.т |  | (НЭЗТ), тыс. т. |
|  |  | т. |  |
| Котельная ЦМК | 0,6890 | 0,0968 | 0,5922 |
| Котельная Шалым | 1,7636 | 0,2474 | 1,5162 |
| Котельная №3 ВГСЧ | - | - | - |
| Котельная №5 «Каминушка» | - | - | - |
| Котельная №6 «ГРЭ» | 0,1984 | 0,0280 | 0,1704 |
|  | 2030год |  |  |
| Производственно-отопительная ко- | 19,4500 | 2,7345 | 16,7155 |
| тельная г. Таштагол |  |  |  |
| Котельная ЦМК | 0,6890 | 0,0968 | 0,5922 |
| Котельная Шалым | 1,7636 | 0,2474 | 1,5162 |
| Котельная №3 ВГСЧ | - | - | - |
| Котельная №5 «Каминушка» | - | - | - |
| Котельная №6 «ГРЭ» | 0,1984 | 0,0280 | 0,1704 |

96

- Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевоору-

жение

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое пере-

вооружение подробно описано в «Этап 5. Книга 3. Обоснование инвестиций в стро-

ительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

7.1. Общие положения

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооруже-

нию источников тепловой энергии и тепловых сетей сформированы на основании мероприятий, прописанных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабже-

ния (Этап 4, Этап 5).

В таблице 7.1 приведена Программа развития системы теплоснабжения город-

ского поселения до 2030 года с проиндексированными капитальными затратами разработанная на основании принятых решений.

97

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

Таблица 7.1. Программа развития системы теплоснабжения городского поселения до 2030 года с проиндексированными кап. затратами указанными в ценах соответствующих лет, в тыс.руб.

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельной, меро- | Планируемые действия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| приятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Производственно-отопительная котельная | 0 | 40266 | 90885 | 39487 | 35148 | 8718 | 65507 | 62413 | 55639 | 57804 | 60053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515921 |
| г. Таштагол ООО "ЮКЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ре- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | монт котла №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | марки К-50-140- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 250 с заменой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поверхностей на- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51551 |
|  |  | грева, обмуровки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | котла и топочно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | горелочных уст- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ре- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | монт котла №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | марки К-50-140- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 250 с заменой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поверхностей на- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53556 |
| Реконструкция |  | грева, обмуровки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | котла и топочно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производственно- | Капиталь- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | горелочных уст- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопительной ко- | ный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тельной г. Ташта- | котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ре- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | монт котла №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | марки К-50-140- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 250 с заменой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поверхностей на- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55639 |
|  |  | грева, обмуровки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | котла и топочно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | горелочных уст- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ре- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | монт котла №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | марки К-50-140- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 250 с заменой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57804 |
|  |  | поверхностей на- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | грева, обмуровки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | котла и топочно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельной, меро- | Планируемые действия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| приятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | горелочных уст- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ре- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | монт котла №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | марки К-50-140- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 250 с заменой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | поверхностей на- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60053 |
|  |  | грева, обмуровки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | котла и топочно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | горелочных уст- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ройств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-06-01-1/1 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПНС ул. Смако- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тина (перспек- | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
|  |  | тива) вх., 20 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2Ду150 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПНС ул. Смако- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тина (перспек- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тива) вых. - УТ- | 0 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172 |
| Развитие тепловых |  | 06-01-1/2, 90 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сетей производст- |  | 2Ду150 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| венно-отопитель- |  | УТ-06-01-1/2 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ной котельной г. |  | УТ-06-01-1/3, 200 | 0 | 2604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604 |
| Таштагол в связи с | Строитель- | м, 2Ду150 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подключением | ство тепло- | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новых потребите- | вых сетей | УТ-06-01-1/3 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лей к производст- |  | УТ-06-01-1/4, 130 | 0 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693 |
| венно-отопитель- |  | м, 2Ду150 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ной котельной г. |  | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таштагол |  | УТ-03-13-2 - УТ- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03-13-3, 47 м, | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 |
|  |  | 2Ду100 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-03-13-3 - УТ- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03-13-4, 20 м, | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
|  |  | 2Ду100 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-03-13-4 - УТ- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03-13-5, 20 м, | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 |
|  |  | 2Ду80 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельной, меро- | Планируемые действия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| приятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-06-01-1 - УТ- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 06-01-1/1, 100 м, | 0 | 0 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713 |
|  |  | 2Ду200 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконст- | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-06-01 - УТ-06- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рукция теп- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01-1, 175 м, | 0 | 0 | 2957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2957 |
|  | ловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2Ду200 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-03-10 - ТК-03- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10-1, 52 м, 2Ду125 | 0 | 0 | 1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281 |
|  |  | мм, подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бойлерная выход |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | - УТ-1, 60 м, | 0 | 2024 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |
|  |  | 2Ду500 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-1 - ТК-05-01, | 0 | 22060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 654 м, 2Ду500 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22060 |
|  |  | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-05-01 - УТ-05- | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 01-1, 20 м, 2Ду500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 675 |
|  |  | мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-05-01-1 - ТК- | 0 | 8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Развитие тепловых |  | 05-02, 266 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8972 |
| сетей производст- |  | 2Ду500 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| венно-отопитель- | Реконст- | ТК-05-02 - ТК-05- | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ной котельной г. |  | 02а, 24 м, 2Ду500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860 |
|  | рукция теп- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таштагол в связи с |  | мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличением диа- |  | ТК-05-02а - УТ- | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| метра трубопрово- |  | 05-02а/1, 67 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400 |
| дов |  | 2Ду500 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-05-02а/1 - УТ- | 0 | 0 | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 05-02а/2, 40 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1433 |
|  |  | 2Ду500 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-05-02а/2 - ТК- | 0 | 0 | 33882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 05-03, 946 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33882 |
|  |  | 2Ду500 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-05-03 - На- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сос.стан.ул. Но- | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 |
|  |  | градская, 18 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2Ду500 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельной, меро- | Планируемые действия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| приятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Насос.стан.ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ноградская - УТ | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
|  |  | насосной №2, 6 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2Ду500 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ насосной №2 - | 0 | 0 | 3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | УТ-06-01/01, 88 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3152 |
|  |  | 2Ду500 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смена диаметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 350/300 - УТ-2, | 0 | 0 | 0 | 8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8709 |
|  |  | 327 м, 2Ду350 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-2 - ТК-01-01, | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 42 м, 2Ду350 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1119 |
|  |  | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-01-01 - ТК-01- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01а, 150 м, | 0 | 0 | 0 | 6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6917 |
|  |  | 2Ду350 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-01-01а - ТК- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01-02, 96 м, | 0 | 0 | 0 | 4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4427 |
|  |  | 2Ду350 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-01-02 - ТК-01- | 0 | 0 | 0 | 8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 03, 183 м, 2Ду350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8438 |
|  |  | мм, подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-01-03 - ТК-01- | 0 | 0 | 0 | 6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 04, 137 м, 2Ду350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6317 |
|  |  | мм, подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-01-04 - Смена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметра 300/250, | 0 | 0 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039 |
|  |  | 39 м, 2Ду350 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смена диаметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 300/250 - Смена | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | диаметра 250/300, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1092 |
|  |  | 41 м, 2Ду350 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смена диаметра | 0 | 0 | 0 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельной, меро- | Планируемые действия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| приятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 250/300 - ТК-03- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01, 26 м, 2Ду350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм, подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-03-01 - На- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сос.стан.ул. Ле- | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 |
|  |  | нина, 5 м, 2Ду350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм, подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-06-01/01 - УТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | насосной №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7737 |
|  |  | (вых), 275 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2Ду350 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ насосной №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (вх) - ТК-07-01, 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588 |
|  |  | м, 2Ду350 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-07-01 - ТК-07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 02, 119 м, 2Ду350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3348 |
|  |  | мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-07-02 - УТ-07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 02/1, 211 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5936 |
|  |  | 2Ду350 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-07-02/1 - ТК- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 07-03, 100 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2813 |
|  |  | 2Ду350 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-07-03 - ТК-08- | 0 | 0 | 0 | 0 | 4530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 01, 179 м, 2Ду300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4530 |
|  |  | мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-2 - ТК-3, 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | м, 2Ду150 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3680 |
|  |  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-07-04 - ТК-07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 05, 67 м, 2Ду250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1369 |
|  |  | мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-07-05 - ТК-07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 06, 98 м, 2Ду250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2003 |
|  |  | мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-06-02 - "Кас- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
|  |  | кад", "Строитель", |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 |

|  |  | ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |
| котельной, меро- | Планируемые действия | 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Всего |
| приятия |  |  |

- м, 2Ду70 мм, подз.кан.

|  | УТ-05-01/4 - ТК- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 05-01/5, 70 м, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431 |
|  | 2Ду70 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УТ-05-01/5 - По- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жарное депо, 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 |
|  | м, 2Ду70 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УТ-06-01/01-2 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТК-06-01/01-5, 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
|  | м, 2Ду70 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТК-06-01/01-5 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Терапевтическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отделение, ле- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | чебно-оздорови- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 |
|  | тельный центр, 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | м, 2Ду70 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТК-07-02 - Кры- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тый рынок, 5 м, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
|  | 2Ду70 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УТ-06-09 - Гор- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ный техникум, 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
|  | м, 2Ду70 мм, под- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТК-08-03/02 - Ма- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | рия-Ра, 45 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 |
|  | 2Ду70 мм, подвал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УТ-06-01-1 - УТ- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06-01-2, 45 м, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 |
|  | 2Ду70 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УТ-06-01-2 - За- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
|  | правка, гараж- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 |

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельной, меро- | Планируемые действия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| приятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | стоянка, 10 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2Ду70 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-06-01 - ж/д ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ноградская, 3, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | гараж РЭУ, 13 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376 |
|  |  | 2Ду125 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-06-02/01 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Детский сад №12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | (вв 1), 15 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 |
|  |  | 2Ду70 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-01-02-1 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Школа №2, 5 м, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
|  |  | 2Ду70 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-04-02/3 - УТ- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 04-02/4, 40 м, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 |
|  |  | 2Ду32 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-03-14-1 - УТ- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03-14-2, 20 м, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 |
|  |  | 2Ду70 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-03-06 - Школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | №1 (вв 1), 5 м, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
|  |  | 2Ду70 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-03-06/2 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Школа №1 (вв 2), | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
|  |  | 8 м, 2Ду70 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-04-02/10 - УТ- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 04-02/10, 17 м, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 |
|  |  | 2Ду50 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-03-08 - Дет- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельной, меро- | Планируемые действия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| приятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ская музыкальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | школа, 5 м, 2Ду50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм, подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-03-13-2 - ж/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Ленина, 8, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
|  |  | м, 2Ду32 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-07-01 - Бас- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сейн "Кристалл", | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 |
|  |  | 15 м, 2Ду100 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-08-04 - Меж- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районная ИФНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | №13, Кузбасс- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 716 |
|  |  | Эко, 35 м, 2Ду70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм, подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТК-08-01/11 - Де- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | сткий сад №14, 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 |
|  |  | м, 2Ду70 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие паровых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сетей производст- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| венно-отопитель- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ной котельной г. |  | Производственно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таштагол в связи с | Строитель- | отопительная ко- | 0 | 0 | 17626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ликвидацией ко- | ство паро- | тельная - Котель- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17626 |
| тельной №3 ВГСЧ | вых сетей | ная ВГСЧ, 2550 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и переоборудова- |  | 2Ду150 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нием котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №3 в бойлерную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВГСЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие конден- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сатопровода про- | Строитель- | Производственно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| изводственно-ото- |  | отопительная ко- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ство кон- |  | 0 | 0 | 10562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| пительной котель- |  | тельная - Котель- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10562 |
|  | денсато- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ной г. Таштагол в |  | ная ВГСЧ, 2550 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| связи с ликвида- |  | 2Ду70 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| цией котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 |

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельной, меро- | Планируемые действия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| приятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №3 ВГСЧ и пере- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельной №3 в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бойлерную ВГСЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевод | Переоборудова- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ние котельной №3 | 0 | 0 | 12471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | котельной в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12471 |
|  |  | ВГСЧ в бойлер- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бойлерную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ную ВГСЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переоборудование |  | Установка ХВП - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельной №3 |  | Pentair Water TS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВГСЧ в бойлер- | Установка | 90-14 - 1 шт. или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ную ВГСЧ | ХВП и ба- | аналогичного | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 |
|  | ков-акку- | оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муляторов | Установка бака- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аккумулятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=15 м³ - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие тепловых |  | ТК-4 - Гостиница, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сетей Производст- |  | СДЮШ школа, 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| венно-отопитель- |  | м, 2Ду40 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ной котельной г. | Реконст- | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таштагол в связи с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рукция теп- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| переоборудова- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ловых сетей | ТК-1 - Штаб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нием котельной |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ВГСЧ, 100 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989 |
| №3 ВГСЧ в бой- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2Ду80 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лерную ВГСЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "ЮКЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-03-13-4 - УТ- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 03-13-6, 590 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7341 |
| Развитие тепловых |  | 2Ду100 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сетей Производст- | Строитель- | УТ-03-13-6 - УТ- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| венно-отопитель- |  | 03-13-7, 130 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1617 |
|  | ство тепло- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ной котельной г. |  | 2Ду100 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таштагол в связи с |  | УТ-03-13-7 - ж/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ликвидацией ко- |  | ул. Калинина, 14, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1244 |
| тельной №5 "Ка- |  | 100 м, 2Ду100 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| минушка" |  | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконст- | ТК-03-11 - ТК-03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458 |
|  | рукция теп- | 12, 47 м, 2Ду150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 |

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельной, меро- | Планируемые действия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| приятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ловых сетей |  | мм, подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТК-03-12 - ТК-03- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 13, 45 м, 2Ду150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1396 |
|  |  |  | мм, подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство |  |  | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПНС на ул. Сма- | Строитель- |  | ПНС на ул. Сма- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8857 |
| котина (перспек- | ство ПНС |  | котина (перспек- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тива) |  |  | тива) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция | Реконст- |  | Установка насоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | марки Д 500-63 (1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ПНС ул. Ноград- | рукция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 |
|  |  |  | шт.) на обратном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ская | ПНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Котельная ЦМК ООО "ЮКЭК" |  | 0 | 0 | 0 | 12730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12730 |
| Развитие тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сетей котельной | Реконст- |  | УТ-1 - УТ-2-1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦМК в связи с |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273 |
|  | рукция теп- |  | 1052 м, 2Ду125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличением диа- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ловых сетей |  | мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| метра трубопрово- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Котельная Шалым ООО "ЮКЭК" | 0 | 2894 | 0 | 8871 | 3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15234 |
|  |  |  | Установка ХВП - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция | Установка |  | Pentair Water TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 95-24 - 2 шт. или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1623 |
| котельной Шалым | ХВП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | аналогичного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УТ-1-5 - Много- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | этажное строи- | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Развитие тепловых |  |  | тельство 2015 г., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519 |
| сетей котельной | Строитель- |  | 35 м, 2Ду50 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шалым в связи с |  |  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ство тепло- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подключением |  |  | ТК-1-3/3 - Много- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новых потребите- |  |  | этажное строи- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| лей |  |  | тельство 2015 г., |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2375 |
|  |  |  | 160 м, 2Ду50 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие тепловых | Реконст- |  | Котельная Ша- | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 |
| сетей котельной | рукция теп- |  | лым - УТ-1-1, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 |

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельной, меро- | Планируемые действия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| приятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шалым в связи с | ловых сетей | м, 2Ду250 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличением диа- |  | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| метра трубопрово- |  | УТ-1-1 - УТ-1-2, | 0 | 0 | 0 | 4838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| дов |  | 250 м, 2Ду250 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4838 |
|  |  | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-1-2 - УТ-1-3, | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 12 м, 2Ду250 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232 |
|  |  | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-1-3 - УТ-1-4, | 0 | 0 | 0 | 1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 85 м, 2Ду250 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1645 |
|  |  | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-1-4 - УТ-1-5, | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 36 м, 2Ду250 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697 |
|  |  | надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-1-2 - УТ-1-2/2, | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 30 м, 2Ду125 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783 |
|  |  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-1-2/2 - УТ-1- | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2/4, 5 м, 2Ду70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |
|  |  | мм, подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-2-5/4 - ж/д ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коммунистиче- | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | ская, 24, 44 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 857 |
|  |  | 2Ду70 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-1-2/8 - ж/д ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Артема, 13, ЖЭО, | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
|  |  | 5 м, 2Ду70 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подвал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-2-2/9 - Туб- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диспансер, 24 м, | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 |
|  |  | 2Ду70 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-1-10/4 - Ма- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | серская, школы | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
|  |  | №19, 5 м, 2Ду70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм, подвал. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельной, меро- | Планируемые действия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| приятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УТ-2-5/2 - ж/д ул. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коммунистиче- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ская, 22, аптека | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | "Фармация", |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331 |
|  |  | Сбербанк, Почта, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 м, 2Ду70 мм, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подз.кан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Котельная №3 ВГСЧ ООО "ЮКЭК" | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| Закрытие котель- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ной №3 ВГСЧ с |  | Консервация ко- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| переключением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тельного обору- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловых нагрузок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие | дования котла №1 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| на производст- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельной | марки КВр 0,8, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| венно-отопитель- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | котла №2 марки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ную котельную г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таштагол ООО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "ЮКЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Котельная №5 "Каминушка" ООО "ЮКЭК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| Закрытие котель- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ной №5 "Ками- |  | Консервация ко- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нушка" с переклю- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тельного обору- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чением тепловых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Закрытие | дования котла №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| нагрузок на произ- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котельной | марки КВр 0,8КБ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водственно-отопи- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | котла №2 марки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тельную котель- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВ 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ную г. Таштагол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "ЮКЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Котельная №6 "ГРЭ" ООО "Водоснаб" | 0 | 0 | 0 | 540 | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 2519 |
|  |  | Консервация кот- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 |  |
|  | Консерва- | ла №1 марки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 |
| Реконструкция | ция котель- | КВТС 1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ного обору- | Консервация кот- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельной №6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 |  |
|  | дования | ла №2 марки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 |
| "ГРЭ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КВТС 1,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка | Установка ХВП - | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
|  | ХВП и ба- | Pentair Water TS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 |

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельной, меро- | Планируемые действия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| приятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ков-акку- | 91-12 - 1 шт. или |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | муляторов | аналогичного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка бака- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | аккумулятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V=10 м³ - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие тепловых |  | Котельная №6 - | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| сетей котельной | Реконст- | УТ-6, 52 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665 |
| №6 "ГРЭ" в связи |  | 2Ду125 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рукция теп- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с увеличением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ловых сетей | УТ-6 - УТ-7, 76 м, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| диаметра трубо- |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 |
|  |  | 2Ду125 мм, надз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ВСЕМ КОТЕЛЬНЫМ: | 0 | 43160 | 91072 | 61628 | 40253 | 8718 | 65750 | 62413 | 55639 | 57804 | 60053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 546834 |

110

  - «ТеплоЭнергоСервис»

- Предложения    по    величине    необходимых    инвестиций    в

строительство,  реконструкцию  и  техническое  перевооружение  источников

тепловой энергии на каждом этапе

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии при-

ведена в таблице 7.2.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу установка ВПУ на существующих источниках приведена в таблице 7.3.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах в целом по всем мероприятиям по источникам тепловой энергии приведена в таблице 7.4.

111

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

Таблица 7.2. Всего затраты по разделу «Реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии», в тыс.руб.

| ВСЕГО | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2185 | 2267 | 2352 | 2440 | 2531 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11774 |
| Оборудование | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 19472 | 20202 | 20959 | 21745 | 22560 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 104938 |
| СМ и НР | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18170 | 18913 | 19687 | 20492 | 21330 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 98591 |
| Всего кап.затраты | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39827 | 41382 | 42997 | 44676 | 46421 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 215303 |
| Непредвиденные | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3860 | 4004 | 4155 | 4310 | 4472 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20801 |
| расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7864 | 8170 | 8487 | 8818 | 9161 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42499 |
| Всего смета проекта | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51551 | 53556 | 55639 | 57804 | 60053 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 278603 |

Таблица 7.3. Всего затраты по разделу «Установка ВПУ на источниках тепловой энергии», в тыс.руб.

| ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 30 | 23 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| Оборудование | 0 | 0 | 264 | 206 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086 |
| СМ и НР | 0 | 0 | 238 | 188 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 |
| Всего кап.затраты | 0 | 0 | 532 | 417 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203 |
| Непредвиденные | 0 | 0 | 52 | 41 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 0 | 0 | 105 | 82 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 690 | 540 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2854 |

Таблица 7.4. Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, установку ВПУ на источ-никах тепловой энергии, в тыс.руб.

| ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 30 | 23 | 69 | 0 | 2185 | 2267 | 2352 | 2440 | 2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11896 |
| Оборудование | 0 | 0 | 264 | 206 | 615 | 0 | 19472 | 20202 | 20959 | 21745 | 22560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106024 |
| СМ и НР | 0 | 0 | 238 | 188 | 569 | 0 | 18170 | 18913 | 19687 | 20492 | 21330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99587 |
| Всего кап.затраты | 0 | 0 | 532 | 417 | 1254 | 0 | 39827 | 41382 | 42997 | 44676 | 46421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217506 |
| Непредвиденные | 0 | 0 | 52 | 41 | 122 | 0 | 3860 | 4004 | 4155 | 4310 | 4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21016 |
| расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 0 | 0 | 105 | 82 | 248 | 0 | 7864 | 8170 | 8487 | 8818 | 9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42934 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 690 | 540 | 1623 | 0 | 51551 | 53556 | 55639 | 57804 | 60053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281457 |

112

  - «ТеплоЭнергоСервис»

- Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу строительство новых тепловых сетей приведена в таблице 7.5.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей приведена в табли-

це 7.6.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу строительство ПНС приведена в таблице 7.7.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах по разделу реконструкция ПНС приведена в таблице 7.8.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах в целом по всем мероприятиям по тепловым сетям приведена в таблице 7.9.

113

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

Таблица 7.5. Всего затраты по разделу «Строительство тепловых сетей», в тыс.руб.

| ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 408 | 1212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2053 |
| Оборудование | 0 | 3640 | 10803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18297 |
| СМ и НР | 0 | 3221 | 9732 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16549 |
| Всего кап.затраты | 0 | 7270 | 21747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36899 |
| Непредвиденные | 0 | 722 | 2141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3627 |
| расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 0 | 1438 | 4300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7295 |
| Всего смета проекта | 0 | 9430 | 28188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47820 |

Таблица 7.6. Всего затраты по разделу «Реконструкция и техническое перевооружение тепловых сетей», в тыс.руб.

| ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 1461 | 2130 | 2611 | 1643 | 370 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8336 |
| Оборудование | 0 | 13021 | 18984 | 23275 | 14644 | 3298 | 1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74299 |
| СМ и НР | 0 | 11522 | 17102 | 21269 | 13548 | 3067 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67515 |
| Всего кап.затраты | 0 | 26004 | 38217 | 47156 | 29834 | 6735 | 2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150150 |
| Непредвиденные | 0 | 2581 | 3763 | 4614 | 2903 | 654 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14728 |
| расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 0 | 5145 | 7556 | 9318 | 5893 | 1330 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29678 |
| Всего смета проекта | 0 | 33730 | 49536 | 61088 | 38630 | 8718 | 2854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194556 |

Таблица 7.7. Всего затраты по разделу «Строительство ПНС», в тыс.руб.

| ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 |
| Оборудование | 0 | 0 | 4779 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8121 |
| СМ и НР | 0 | 0 | 4306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7433 |
| Всего кап.затраты | 0 | 0 | 9621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16465 |
| Непредвиденные | 0 | 0 | 947 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 |
| расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 0 | 0 | 1902 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3253 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 12471 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21328 |

114

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

Таблица 7.8. Всего затраты по разделу «Реконструкция ПНС», в тыс.руб.

| ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Оборудование | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 |
| СМ и НР | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Всего кап.затраты | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 |
| Непредвиденные | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| Всего смета проекта | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |

Таблица 7.9. Величина необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооруже-ний на них, в тыс.руб.

| ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 1869 | 3878 | 2611 | 1643 | 370 | 592 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11339 |
| Оборудование | 0 | 16661 | 34567 | 23275 | 14644 | 3298 | 5428 | 3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101213 |
| СМ и НР | 0 | 14744 | 31140 | 21269 | 13548 | 3067 | 4762 | 3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91657 |
| Всего кап.затраты | 0 | 33274 | 69585 | 47156 | 29834 | 6735 | 10781 | 6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204209 |
| Непредвиденные | 0 | 3303 | 6852 | 4614 | 2903 | 654 | 1046 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20033 |
| расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 0 | 6584 | 13759 | 9318 | 5893 | 1330 | 2129 | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40363 |
| Всего смета проекта | 0 | 43160 | 90195 | 61088 | 38630 | 8718 | 13956 | 8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264605 |

115

  - «ТеплоЭнергоСервис»

- Предложения   по   величине   инвестиций   в   строительство,

реконструкцию	и	техническое	перевооружение	в	связи	с	изменениями

температурного	графика	и	гидравлического	режима	работы	системы

теплоснабжения

Принятым вариантом развития схемы теплоснабжения переход источников теплоснабжения городского поселения на новые температурные графики не предусматривается.

Информация о величине инвестиций в проиндексированных ценах в целом по всем мероприятиям приведена в таблице 7.10.

116

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

Таблица 7.10. Необходимые инвестиции в реконструкцию, техническое перевооружение источников тепловой энергии, установку ВПУ и баков-аккумуляторов, строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей и сооружений на них до 2030 года в проиндексированных ценах (прогноз) без учета затрат на демонтаж и консервацию котлоагрегатов, в тыс.руб.

| ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПИР и ПСД | 0 | 1869 | 3908 | 2635 | 1712 | 370 | 2777 | 2642 | 2352 | 2440 | 2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23235 |
| Оборудование | 0 | 16661 | 34831 | 23481 | 15259 | 3298 | 24900 | 23543 | 20959 | 21745 | 22560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207237 |
| СМ и НР | 0 | 14744 | 31378 | 21457 | 14117 | 3067 | 22932 | 22041 | 19687 | 20492 | 21330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191244 |
| Всего кап.затраты | 0 | 33274 | 70117 | 47573 | 31088 | 6735 | 50609 | 48226 | 42997 | 44676 | 46421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421715 |
| Непредвиденные | 0 | 3303 | 6904 | 4654 | 3025 | 654 | 4906 | 4667 | 4155 | 4310 | 4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41049 |
| расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС | 0 | 6584 | 13864 | 9401 | 6140 | 1330 | 9993 | 9521 | 8487 | 8818 | 9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83297 |
| Всего смета проекта | 0 | 43160 | 90885 | 61628 | 40253 | 8718 | 65507 | 62413 | 55639 | 57804 | 60053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546061 |

117

  - «ТеплоЭнергоСервис»

- Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Результатом утверждения схемы теплоснабжения Таштагольского городского

поселения до 2030 года должно явиться выделение Единой теплоснабжающей орга-

низаций (ЕТО):

- ООО «ЮКЭК» (система теплоснабжения производственно-отопительной ко-тельной г. Таштагол, котельной ЦМК, котельной Шалым, котельной №5 «Каминушка»);

- Предполагаемый период, с которого начнет функционировать ЕТО - 2018 г. Предлагаемые в Разделе 3.7 «Этап 5. Книга 3. Обоснование инвестиций в стро-

ительство, реконструкцию и техническое перевооружение» источники инвестиций предполагают возможность привлечения тарифных средств для реализации про-граммы.

Существует ограничение на применения тарифных средств для реализации про-граммы из-за предельных норм роста тарифов утверждаемых ФСТ.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. На рисунках 7.1, 7.2, 7.3 представлена ди-намика изменения тарифов платы за мощность и платы за энергию по ЕТО.

118

|  |  |  |  |  |  | ООО «ТеплоЭнергоСервис» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ./Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тыс.руб | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | Тариф без учета реализации программы развития, тыс.руб./Гкал/ч в мес. |  |
|  |  | Тариф с учетом реализации программы развития, тыс.руб./Гкал/ч в мес. |  |

|  | Рис. 7.1. Прогноз величины платы за мощность по ООО «ЮКЭК» |  |
| --- | --- | --- |
| в городском поселении, влияние на величину платы за мощность реализации мероприятий |
|  |  |  |  |  |  | указанных в программе |  |  |  |  |  |  |
|  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ./Гкал | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  | Тариф без учета реализации программы развития, руб./Гкал |  |  |
|  |  |  |  | Тариф с учетом реализации программы развития, руб./Гкал |  |  |

Рис. 7.2. Прогноз величины платы за энергию по ООО «ЮКЭК» в городском поселении, влияние на величину платы за энергию реализации мероприятий

указанных в программе

119

|  |  |  |  |  |  |  | ООО «ТеплоЭнергоСервис» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ./Гкал | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| руб | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  | Тариф без учета реализации программы развития, руб./Гкал |  |  |
|  |  |  |  |  | Тариф с учетом реализации программы развития, руб./Гкал |  |  |

Рис. 7.3. Прогноз величины тарифа по ООО «Водоснаб» в городском поселении, влияние на величину тарифа реализации мероприятий указанных в

программе

Из рисунков 7.1, 7.3 видно, что величины тарифов при условии реализации про-

ектов схемы теплоснабжения колеблются, в период до 2020 г. включительно пре-

вышая величину тарифов, определенную без учета реализации проектов. Это обу-

словлено большим объемом реализуемых проектов в рассматриваемый период. Од-

нако реализация этих проектов приводит к тому, что в период после 2020 г. прогно-

зируемая величина тарифов «с проектами» ниже величины тарифов «без проектов»,

что обусловлено выводом низкоэффективного оборудования на предыдущем этапе.

Из рисунка 7.2 видно, что величина тарифа платы за энергию при условии реа-

лизации проектов схемы теплоснабжения колеблется, в период до 2024 г. включи-

тельно превышая величину тарифа, определенную без учета реализации проектов.

Это обусловлено большим объемом реализуемых проектов в рассматриваемый пе-

риод. Однако реализация этих проектов приводит к тому, что в период после 2024 г.

прогнозируемая величина тарифа «с проектами» ниже величины тарифа «без проек-

120

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

тов», что обусловлено выводом низкоэффективного оборудования на предыдущем этапе.

Сглаживание резких скачков тарифа возможно осуществить при формировании программы привлечения финансовых средств на реализацию проектов.

Предлагается разработать и утвердить тариф на подключение к системе тепло-

снабжения новых потребителей для ООО «ЮКЭК». Прогнозная величина данного тарифа приведена на рисунке 7.4. Для подключения новых потребителей требуются значительные капитальные затраты.

|  | 7000 |  |  |  | 6337 | 6574 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6108 |  |  |
|  |  |  | 5887 |  |  |  |
|  | 6000 | 5674 |  |  |  |  |
|  | 5000 |  |  |  |  |  |
| ./Гкал | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | 3000 |  |  |  |  |  |
| руб |  |  |  |  |  |  |
|  | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | Средневзвешенный тариф на подключение новых абонентов, руб./Гкал |
| Рис. 7.4. Прогноз тарифа на подключение новых абонентов по ООО «ЮКЭК» |

121

  - «ТеплоЭнергоСервис»

- Решение  об  определении  единой  теплоснабжающей  организации

(организаций)

Реестр существующих на территории городского поселения изолированных и не изолированных систем теплоснабжения, и предлагаемых для установления в них единой теплоснаб-жающих организаций (ЕТО), приведен в таблице 8.1. Подробнее описание зон деятельности приведено в «Этап 5. Книга 4. «Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации».

Таблица 8.1. Предложения по выбору зон деятельности ЕТО в общей системе тепло-снабжения городского поселения

| № | Наименование зоны действия возможной | Действующие в зоне действия теплоснабжающие |
| --- | --- | --- |
| п/п | ЕТО | организации |
|  | Зона действия №1 Система теплоснабже- |  |
| 1 | ния от производственно-отопительной | ООО «ЮКЭК» |
|  | котельной г. Таштагол |  |
| 2 | Зона действия №2 Система теплоснабже- | ООО «ЮКЭК» |
|  | ния от котельной №5 «Каменушка» |  |
| 3 | Зона действия №3 Система теплоснабже- | ООО «ЮКЭК» |
|  | ния от котельной ЦМК |  |
| 4 | Зона действия №4 Система теплоснабже- | ООО «ЮКЭК» |
|  | ния от котельной Шалым |  |
| 5 | Зона действия №5 Система теплоснабже- | ООО «Шалым» |
|  | ния от котельной №6 «ГРЭ» |  |

В таблице 8.1 представлены три изолированных зон теплоснабжения и две не изолированных, которые находятся в системе теплоснабжения городского поселения. В зонах №2-№4 действует единственная теплоснабжающая организация – ООО «ЮКЭК», в зоне №5 и № 1 действует теплоснабжающая организация – ООО «Шалым» и ООО «ЮКЭК»

Согласно пункту 7 раздел II «Критерии и порядок определения ЕТО» «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» утвержденных ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. критериями для определения единой теплоснабжающей орга-низации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО;

122

  - «ТеплоЭнергоСервис»

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соот-

ветствующей системе теплоснабжения.

Значения указанных показателей для организаций сведены в таблицу 8.2.

Таблица 8.2. Критерии для определения ЕТО в системах теплоснабжения городского поселения

| Наименование теплоснабжающей и/или | ООО «ЮКЭК» | ООО «Шалым» |
| --- | --- | --- |
| теплосетевой организации |  |  |
| Критерий 1 | Рабочая тепловая мощность | 7,530 | 2,950 |
|  | теплоисточников, Гкал/ч |  |  |
| Критерий 2 | Емкость тепловых сетей, м³ | 1687,4 | 14,9 |
| Критерий 3 | Размер собственного капитала, | 66619,0 | 1411,0 |
|  | тыс. руб. |  |  |
|  | Способность в лучшей мере |  |  |
| Критерий 4 | обеспечить надежность тепло- | да | нет |
|  | снабжения |  |  |

На основании данных таблицы 8.2. можно сделать вывод, что теплоснабжающая организация ООО «ЮКЭК» соответствует требованиям для присвоения статуса ЕТО.

Предлагаем для Таштагольского городского поселения определить следующего ЕТО:

Таблица 8.3. Предложения по выбору ЕТО

| № | Изолированная система теплоснабжения | Предлагаемая ЕТО |
| --- | --- | --- |
| п/п |  |  |
| 1 | Система теплоснабжения от производственно- | ООО «ЮКЭК» |
|  | отопительной котельной г. Таштагол |  |
| 2 | Система теплоснабжения от котельной №5 | ООО «ЮКЭК» |
|  | «Каминушка» |  |
| 3 | Система теплоснабжения от котельной ЦМК | ООО «ЮКЭК» |
| 4 | Система теплоснабжения от котельной Шалым | ООО «ЮКЭК» |
| 5 | Система теплоснабжения от котельной №6 «ГРЭ» | ООО «ЮКЭК» |

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжа-

ющая организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в од-

ной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соот-

123

ООО «ТеплоЭнергоСервис»

ветствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении», орган местного самоуправления город-ского поселения.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуа-лизации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО определены и установлены ПП РФ №808 от 08.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации». В соот-ветствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроитель-ной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в со-ответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энер-гии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потре-бителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с пунктом 19 «Постановления организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих устано-вок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от си-стемы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о при-

своении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабже-

ния при ее актуализации.

124

  - «ТеплоЭнергоСервис»

- Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии опре-

деляет, прежде всего, условия, при наличии которых существует возможность по-

ставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. В настоящее время каждый источник теплоснабжения городского поселения работает в своей изолированной системе.

Все источники, после выполнения предложенных мероприятий, имеют резерв мощности и обеспечивают требуемые гидравлические параметры теплоносителя у потребителей. Производить перераспределение тепловой нагрузки между ними в эксплуатационном режиме нет необходимости.

Предлагаемое к реализации распределение тепловой нагрузки представлено в таблице 9.1.

Таблица 9.1. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

| Номер, наимено- |  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
| вание котельной |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 |  | 2019 | 2025 |  | 2030 |
| Производственно |  |  |  |  |  |  |
| отопительная котель- | 79,496 |  | 82,778 | 83,550 |  | 84,865 |
| ная г. Таштагол |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ЦМК | 2,463 |  | 2,463 | 2,463 |  | 2,463 |
| Котельная Шалым | 6,012 |  | 6,154 | 6,154 |  | 6,154 |
| Котельная №3 ВГСЧ | 0,743 |  | - | - |  | - |
| Котельная №5 | 0,186 |  | 0,186 | - |  | - |
| «Каминушка» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6 «ГРЭ» | 0,814 |  | 0,814 | 0,814 |  | 0,814 |
| Всего по городскому | 89,713 |  | 92,395 | 92,981 |  | 94,296 |
| поселению: |  |  |  |  |  |  |

125

- Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно представленной информации бесхозяйные сети на территории город-

ского поселения отсутствуют. Все сети находящиеся на территории городского по-

селения обслуживаются основными теплоснабжающими организациями, в зоне дей-

ствия чьих источников они расположены.

126