

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ТАШТАГОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» апреля 2018г. № 17-п

г. Таштагол

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТАШТАГОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2016 - 2030 гг.**

В целях своевременной ежегодной актуализации схемы теплоснабжения исполнения, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства РФ от 22.02.2012 «О требованиях схемам тепломнабжения, порядку их разработки и утверждения», согласно Устава муниципального образования Таштагольское городское поселение:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить внесение изменений в схему теплоснабжения Таштагольского городского поселения на 2016-2030 гг., в соответствии с приложением № 1 настоящего постановления.

2. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации Таштагольского городского поселения в сети «Интернет» http://atr.my1.ru/tashtagol

3. Настоящее Постановление обнародовать на информационном стенде в помещении Администрации городского поселения по адресу: г. Таштагол, ул. Ленина,60, кабинет 110.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Таштагольского Путницев А.А.

городского поселения

Приложение № 1

к постановлению администрации

Таштагольского городского поселения

от 16.04.2018 № - 17п

1. ***Изложить в следующей редакции (изменения выделены жирным шрифтом) Таштагольского городского поселения:***

Основными теплоснабжающими предприятиями являются: ООО «ЮКЭК» (5 котельных). Зона действия основных теплоснабжающих организаций городского поселения, состоит из зон действия 6 источников тепловой энергии. Перечень этих источников приведен в таблице 2.2.

**Таблица 2.2. Перечень существующих источников основных теплоснабжающих предприятий по состоянию на 2018 г.**

| **№ п.п.** | **Наименование** **района** | **Количество источников тепловой энергии** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Район Усть-Шалым  | 1 | Котельная «Производственно- отопительная № 1 УПК - № 1 |
| 2 | Район Старый город | 1 | Производственно-отопительная № 5 УПК - № 4» Калинина |
| 3 | Район Шалым | 1 | Котельная «Производственно- отопительная № 2 УПК - № 2 Шалым» |
| 4 | Район Кондома | 2 | **Котельная «Производственно- отопительная № 10 УПК - № 9 «ГРЭ»;**Котельная «Производственно- отопительная № 3 УПК - № 2» ЦМК |
| Всего: | 5 |  |

**Таблица 2.3. Характеристика тепловых источников, входящих в состав рассматриваемой зоны деятельности основных теплоснабжающих предприятий**

| **№****п/п** | **Наименование источника****тепловой энергии** | **Установленная тепловая мощность, Гкал/ч** | **Присоединенная нагрузка, Гкал/ч** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Район Старый город | 1,27 | 0,159 |
| 1 | Производственно-отопительная № 5 УПК - № 4» Калинина | 1,27 | 0,159 |
| 2 | Район Усть-Шалым | 150 | 63,06 |
| 1 | Котельная «Производственно- отопительная № 1 УПК - № 1 | 150 | 63,06 |
| **3** | Район Шалым | 16,9 | 2,423 |
| 1 | Котельная «Производственно- отопительная № 2 УПК - № 2 Шалым» | 16,9 | 2,423 |
| **4** | Район Кондома | 22,505 | 1,6476 |
| 1 | **Котельная «Производственно- отопительная № 10 УПК - № 9 «ГРЭ»** | 2,775 | 0,814 |
| 2 | Котельная «Производственно- отопительная № 3 УПК - № 2» ЦМК | 10,2 | 0,8336 |
|  | ВСЕГО по городскому поселению: | 181,145 | 67,2942 |

**Таблица 2.4. Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по состоянию на 2017 год**

| **Номер, наименование котельной** | **Установленная теп­ловая мощность, Гкал/ч** | **Располагаемая те­пловая мощность, Гкал/ч** | **Собственные нужды источника, Гкал/ч** | **Тепловые потери в сетях, Гкал/ч** | **Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч** | **Резерв/дефицит теп­ловой мощности, Гкал/ч** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Производственно- отопительная № 1 УПК - № 1 | 150 | 150 | 6,813 | 17,322 | **63,06** | **62,8004** |
| Котельная «Производственно- отопительная № 3 УПК - № 2» ЦМК | **10,2** | **10,2** | 0,523 | 0,256 | **0,8336** | **8,5874** |
| Котельная «Производственно- отопительная № 2 УПК - № 2 Шалым» | 16,9 | 16,9 | 0,936 | 1,648 | **2,423** | **11,893** |
| Производственно-отопительная № 5 УПК - № 4» Калинина | 1,27 | 1,27 | 0,01 | 0,019 | 0,159 | 1,082 |
| **Котельная «Производственно- отопительная № 10 УПК - № 9 «ГРЭ»** | 2,775 | 2,775 | 0,052 | 0,035 | 0,814 | 1,874 |
| Всего по городскому поселению: | 181,145 | 181,145 | 8,334 | 19,28 | 67,2942 | 86,2368 |

1. **Изложить в следующей редакции (изменения выделены жирным шрифтом):**

Таблица 7.1. Программа развития системы теплоснабжения городского поселения до 2030 года с проиндексированными кап. затратами указанными в ценах соответствующих лет, в тыс.руб.

| Наименование котельной, меро­приятия | Планируемые действия | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Производственно- отопительная № 1 УПК - № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция производственно-отопительной ко­тельной г. Ташта­гол | Капиталь­ный ремонт котлов | Капитальный ре­монт котла №1 марки К-50-140-250 с заменой поверхностей на­грева, обмуровки котла и топочно-горелочных уст­ройств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51551 |
| Монтаж сопел третичного дутья Котлоагрегата № 1 | 0 | 0 | 0 | 1 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 353 |
| Капитальный ре­монт котла №2 марки К-50-140-250 с заменой поверхностей на­грева, обмуровки котла и топочно-горелочных уст­ройств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53556 |
| Капитальный ре­монт котла №3 марки К-50-140-250 с заменой поверхностей на­грева, обмуровки котла и топочно-горелочных уст­ройств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55639 |
| Капитальный ре­монт котла №4 марки К-50-140-250 с заменой поверхностей на­грева, обмуровки котла и топочно-горелочных уст­ройств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57804 |
| Капитальный ре­монт котла №5 марки К-50-140-250 с заменой поверхностей на­грева, обмуровки котла и топочно-горелочных уст­ройств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60053 |
| Реконструкция производственно-отопительной котельной в г.Таштагол  | Установка двух паровых противодавленческих турбин типа Р-2,5-1,3/0,39 в пристройке к котельной г.Таштагола имеет целью повышение экономической эффективности действующего энергетического объекта. | Строительство здания турбинного отделения | 0 | 0 | 0 | **22 862,70** | **4 237,30** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 725 |
| Приобретение парового турбогенератора мощностью 2,5 МВт (изготовление турбины от 12 месяцев) | 0 | 0 | 0 | **28 667** | **29018,14** | **9730** | 52 383 | 58252,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178050,87 |
| **Монтаж и пусконаладочные работы технологического оборудования** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **75 858,60** | 0 | 37 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 023,60 |
| Котельная «Производственно- отопительная № 2 УПК - № 2 Шалым» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие котельной Шалым | Модернизация котельной | Замена котла КВТС-6,5 № 3 на КВ-Р-7,56 - 150 (КВ-Ф 6,5-150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 | 38 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 573 |
| Производственно-отопительная № 5 УПК - № 4» Калинина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Закрытие Производственно-отопительная № 5 УПК - № 4» Калинина с переклю­чением тепловых нагрузок на произ­водственно-отопи­тельную котель­ную г. Таштагол ООО "ЮКЭК" | Закрытие котельной | Консервация ко­тельного обору­дования котла №1 марки КВр 0,8 КБ, котла №2 марки КВ 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 356 | 35746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 102 |
| Производственно-отопительная № 4 УПК - № 3» Спасск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие Производственно-отопительная № 4 УПК - № 3» Спасск | Модернизация котельной | Замена КВц – 1,45 № 2 на КВр-1,45 с топкой ТШПМ - 1,45. | 0 | 0 | 0 | 3 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 167 |
| 1. Котельная УПК-5  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие котельной УПК-5 | Капитальный ремонт котлов | Капитальный ремонт котла №6 марки КВТС-20-150П с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13924 |
| Капитальный ремонт котла №7 марки КВТС-20-150П с заменой поверхностей нагрева, обмуровки и топки котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13924 |
| Модернизация котельной | Демонтаж котла ДКВР 20-13 рег. № 4999. Монтаж котла Е-25-1,4-225КВ (ке-25-1,4-225 кф) второй этап | 0 | 0 | 26288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26288 |
| **Замена котла КВТС № 4 на котел Е-25-1.4-225 КВ (КЕ-25-1.4-225 КФ) (УПК № 5 Шерегеш)** | 0 | 0 | 0 | 0 | **19 189,99** | **3 751,39** | **38 535,29** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **64 951** |
| 2. Котельная УПК-6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие котельной УПК-6 | Модернизация котельной | Монтаж котла Е-10-1,4-225КВ (ке-10-1,4-225 кф) УПК-6 п. Шерегеш | 0 | 0 | 17826 | 14250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32076 |
| Замена котла Е - 10 - 1,4 С (ДКВр 10-13 - ТЛМЗ), №2, рег. № 12565 на котел Е-10-1.4-225 КВ (КЕ - 10-14 - 225 КФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 824 |
|  |  | Строительство оборотного цикла водоснабжения гидрозолоудаления котельной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 923 |
| 1. Котельная УПК -7 Казский филиал  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ко­тельной УПК -7 Каз­ский филиал  | Капиталь­ный ремонт котлов | Капитальный ремонт котла №1 марки ДКВР 10/13 с заменой поверх­ностей нагрева, обму­ровки и топки котлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 10897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10897 |
| Капитальный ремонт котла №7 марки КВ-ТС-20 с заменой поверхно­стей нагрева, обмуровки и топки котлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10809 |
| Капитальный ремонт котла №8 марки КВ-ТС-20 с заменой поверхно­стей нагрева, обмуровки и топки котлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 11417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11417 |
| Капитальный ремонт котла №9 марки КВ-ТС-20 с заменой поверхно­стей нагрева, обмуровки и топки котлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11984 |
| Развитие котельной УПК-7 | Модернизация котельной | Монтаж котла Е 10-14-225 КВ (ке - 10 - 1,4 - 225 кф) №2 (УПК № 7) п. Каз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 591 |
| Строительство оборотного цикла водоснабжения гидрозолоудаления котельной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 588 |
| 4. Котельная УПК -8 Мундыбашский филиал  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие котельной УПК-8 | Капиталь­ный ремонт котлов | Капитальный ремонт котла №1 марки КЕ-10-14С с заменой поверх­ностей нагрева, обму­ровки и топки котлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12958 |
| Капитальный ремонт котла №2 марки КЕ-10-14С с заменой поверх­ностей нагрева, обму­ровки и топки котлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12345 |
| Капитальный ремонт котла №3,4 марки КЕ-10-14С с заменой поверх­ностей нагрева, обму­ровки и топки котлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24690 |
| Капитальный ремонт котла №5 марки ДКВР 20/13 с заменой поверх­ностей нагрева, обму­ровки и топки котлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24145 |
| Развитие котельной УПК-8 | Модернизация котельной | Строительство оборотного цикла водоснабжения гидрозолоудаления котельной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 076 | 6 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 588 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 102 202,37 |

Зам. Главы Таштагольского района по ЖКХ А.Г. Орлов

Директор ООО УК «ЮКЭК» А.И. Нежелеев

Приложение № 2

к постановлению администрации

Таштагольского городского поселения

от 04.09.2018 № - 15п

Состав комиссии по вопросу проведения публичных слушаний по обсуждению проекта

«Изменение в схемы теплоснабжения Таштагольского городского поселения на период 2016-2030 гг.»

1. Метляев Евгений Владимирович - Заместитель Главы Таштагольского городского поселения

2. Болдыкова Олеся Денисовна - Начальник правового отдела

3. Махова Вера Анатольевна - Начальник организационного отдела

4. Карасев Олег Юрьевич - Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Таштагольского муниципального района (по согласованию)

5. Санашева Надежда Владимировна - Начальник финансово-экономического отдела